中国船舶重工集团公司

大连船舶重工集团有限公司

专船需求设施改造建设项目

初步设计

| 中船重工建筑工程设计 研究院有限责任公司 | 中国船舶重工集团公司 第大连船舶重工集团有限公司 |
| --- | --- |
| 总 经 理： 陈际春 | 法定代表人： 刘 征 |
| 主管副总经理： 赵宝华 | 主管副总经理： 殷学林 |
| 项目负责人： 李亚南 | 项目负责人： 冯 涛 |

中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司

（设计证书编号：甲级A111009719）

2016年10月  北京（V6.0）

资质

参加设计人员名单

| 职责 姓名 专业 | 设 计 | 校 对 | 审 核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 论 | 李亚南 | 黄振华 | 石 宁 |
| 工 艺 | 李亚南 | 黄振华 | 石 宁 |
| 总 图 | 申建立 | 王旭东 | 刘靖峰 |
| 结 构 | 黄 河 | 张 超 | 王大伟 |
| 水 工 | 王熹芳 | 周云晴 | 邹 亮 |
| 动 力 | 李 鹏 | 李 阳 | 徐细兵 |
| 电 气 | 李 芳 | 马洪燕 | 贾清涛 |
| 环境保护、职业安全卫生、消防和节能 | 李亚南 | 黄振华 | 石 宁 |
| 设计概算 | 韩一娜 | 张 燕 | 王彩辉 |

目  录

1总论	10

1.1主要设计依据及基础资料	10

1.2建设条件	16

1.3建设目标	18

1.4建设性质及设计范围	19

1.5设计指导思想	19

1.6建设规模及项目组成	20

1.7设计要点综述	20

1.8设计概算及资金来源	24

1.9主要数据	25

1.10需要说明的问题	25

1.11附件	27

2工艺	29

2.1设计依据	29

2.2任务及产品简介	29

2.3主要协作关系	29

2.4工作制度、年时基数	29

2.5工艺组成及典型工艺流程	29

2.6工艺设备配置及选型	30

2.7对土建及公用专业提出的技术要求	35

2.8存在的问题和建议	36

2.9附件	36

3总图、运输	38

3.1设计依据	38

3.2场地概述	38

3.3总平面布置	38

3.4道路运输和交通组织	38

3.5管线布置	39

3.6需要说明的问题	39

3.10附件	39

4水工	41

4.1设计依据	41

4.2水文、地质条件	41

4.3船坞改造方案	45

4.4新增坞门槛底板结构计算	51

4.5船坞改造主要工程量	53

4.6存在问题及建议	54

5结构	57

5.1设计依据	57

5.2  地质、气象条件及主要荷载（作用）取值	57

5.3 施工条件	61

5.4 结构设计	61

5.5需要说明的问题	63

6动力	65

6.1设计依据及采用的标准	65

6.2设计范围	65

6.3压缩空气供应	65

6.4二氧化碳供应	65

6.5混合气体供应	66

6.6 需要说明的问题	67

7电气	69

7.1设计依据及采用的标准	69

7.2设计范围	69

7.3供电现状	69

7.4 供电	69

7.5配电设计	70

7.6照明设计	70

7.7接地系统设计	70

7.8安全和节能措施	71

8环境保护	73

8.1设计依据及采用的标准	73

8.2工程概况	73

8.3设计原则	73

8.4主要污染源和主要污染物	73

8.5污染防治措施及预期效果	74

8.6生态变化及防范措施	75

8.7绿化设计	75

8.8环境保护机构设置及人员设置	75

8.9环保投资概算	75

9职业安全	77

9.1设计依据	77

9.2工程概况	77

9.3地区安全情况	77

9.4总图布置	78

9.5主要职业危险因素分析	78

9.6采取的防范措施	79

9.7职业安全管理机构及人员设置	79

9.8预期效果	79

9.9职业安全投资估算	80

10职业卫生	82

10.1设计依据	82

10.2工程概述	82

10.3主要职业病危害因素分析	82

10.4采取的防护措施和预期效果	83

10.5辅助卫生用室	84

10.6职业卫生管理	84

10.7预期效果	84

10.8职业卫生投资估算	84

11消防	86

11.1设计依据	86

11.2工程概况	86

11.3消防设计	86

11.4消防管理机构及人员	87

11.5消防设施投资估算	87

12节能	89

12.1设计依据	89

12.2工程概况	89

12.3节能设计的主要原则	89

12.4节能措施	90

12.5能源耗用分析	90

13设计概算	92

13.1编制说明	92

13.2附表	94

第一章  总论

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 1总论

## 1.1主要设计依据及基础资料

1.1.1主要设计依据

（1）中国船舶重工集团公司文件《中国船舶重工集团公司关于大连船舶重工集团有限公司专船需求设施改造建设项目可行性研究报告的批复》

主要内容摘录如下：

一、建设目标

通过本项目建设，升级改进军品专船拼板及焊后处理工艺、补充配置喷涂车间环保设备，增设1-1船坞中间坞门槛，以满足产品建造质量和节点要求，确保专船保质保量完成。

二、主要建设内容

本项目新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备及有机废气处理设备共计11台（套）。增设1-1船坞中间坞门槛。

三、总投资规模及资金来源

项目总投资为3496万元，资金来源全部为建设单位自筹。

四、建设地点

辽宁省大连市。

五、建设周期

12个月。

……

（2）《大连市人民政府关于执行有关挥发性有机物排放控制标准的通告》（大政发〔2016〕57号文）

（3）中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司联合编制的《大连船舶重工集团有限公司专船需求设施改造建设项目可行性研究报告》；

（4）大连船舶重工集团有限公司提供的相关技术资料；

（5）厂院双方签订的初步设计编制合同。

1.1.2基础资料

（1）资料的来源及提供时间

大连船舶重工集团有限公司于2016年10月11日提供。

（2）厂区地形测量图

一工场地形测量图

二工场及三区地形测量图

（3）能源供应

在生产过程中，需要燃料、动力及相应公用设施的配套供给情况如下表所示：

| 序号 | 名称 | 供应渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 利用国家电网 | 供应充足 |
| 2 | 水 | 利用市政 | 供应充足 |
| 3 | 耗热（采暖） | 利用厂区热源 | 供应充足 |
| 4 | 压缩空气 | 利用厂区空压站 | 供应充足 |

（4）工程地质

1）一工场场地地形和地貌

A）一工场场地概况

大连船舶重工集团有限公司一工场位于大连市区北西岗区。厂区北临大连湾，处于大连港地大连区的防波堤地保护范围之内。厂区水域在大港区的西侧。在厂区东侧为大港区的4、3、2、1号突堤码头。其西侧有一小防波堤，堤内水域为该公司与大连市水产供销公司所共用。厂区水域在大港区4号突堤码头的根部，水域南北宽约380m（南部港区码头至该公司北部的突堤码头），北坞坞口至4号突堤码头根部约380m，水域海底标高最低处-6.0m（大连港零点，以下同）。港务部门船舶进出大港区皆通过防波堤的东口门，口门宽360m，航道宽270m，水深10m。而该公司的船舶一般进出港池通过防波堤的西口门，口门宽120m，水深8.5~9.0m，突堤码头至北防波堤纵深距离约1300m。

B）一工场场地地貌

大连船舶重工集团有限公司一工场位于大连市区北西岗区。厂区北临大连湾，处于大连港地大连区的防波堤地保护范围之内。厂区水域在大港区的西侧。大连船舶重工集团有限公司场地地貌形态水下为岸坡。北侧较高，海底高程为-0.3m左右，东南侧海底高程为-0.70m左右。陆地标高在5.0m到5.2m之间，北侧为护岸结构，南侧为重力式码头。

C）地震烈度及效应

根据国家地震局1990年编制的1:400万《中国地震烈度区划图》及说明书，本地区地震基本烈度为7度；根据国家质量技术监督局最新发表的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306－2001）大连湾港区地震动峰值加速度为0.10m/s2，地震动反应谱特征周期为0.40s，不影响本次项目建设。

2）二工场场地地形和地貌

场地原地貌属滨海相潮间带，现经人工填海整平后，地势平坦，地面高程3.06-3.34m，高差0.28m。

拟建场地类别为Ⅲ类，该建筑场地为对建筑抗震不利地段。抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。

（5）气象资料

1）气温

年平均最高气温                      14.4°C

年平均气温                          10.4°C

年平均最低气温                       7.2°C

一月份平均气温                      -4.8°C

八月份平均气温                       24°C

极值最高气温           35.3°C（1972年6月10日）

极值最低气温           -21.1°C（1970年1月4日）

2）风况

①一般风况

本海区主要受季风影响，夏季多偏南风，冬季多偏北风。常风向为N及S向，各占14％～15％，强风向NNW向，最大风速达34m/s（寒潮大风），次强风向为N和SSW，最大风速达28m/s，每年大于等于6级风（≥10.8m/s）所占频率为9.3％，约合34天，且多为寒潮大风，集中于每年11月至来年3月。

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大风速（m/s） | 2 | 20 | 14 | 20 | 1 | 18 | 24 | 18 | 2 | 28 | 18 | 15 | 1 | 18 | 24 | 34 | 0 |
| 频率（％） | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 |

②热带气旋

根据1949年～1984年的热带气旋资料统计，影响大连海区的热带气旋总数为20次，平均约每2年一次。热带气旋多出现于7～9月份，尤以7月份最多。

3）降水

每年降水量集中在七、八、九三个月，十一月至次年三月份降水量最少。

年最大降水量                    1053.2mm（1961年）

年平均降水量                             687.7mm

年最小降水量                             309.4mm

日最大降水量             198.5mm（1961年7月23日）

最大连续降水量                          177.9mm

一小时最大降水量                         66.1mm

年平均降雨天数                             70天

连续降雨天数                               11天

最长无降雨连续天数                         89天

最大积雪深度                              380mm

4）雪

降雪于11月至3月间，年平均降雪12天，最大积雪厚度38cm。

5）雾

能见度小于1公里的雾，20年中每年平均出现24.3天，最多39天，多发生在春夏季，持续时间一般在6小时以内，从半夜到清晨浓度最大，日出后消失。

6）湿度

历年平均相对湿度为66％，夏季最大平均为85％，冬季最小，平均为56％。

7）冰冻

大连湾内结冰期50天左右，时间在每年1月～3月初，冰厚15cm上下，香炉礁地区水域海漫甚宽，受北风、西北风影响，气温较低，结冰期较长，冰凌厚度达30cm，有短期封冻。近年气温升高，冰凌逐渐减小。

1.2建设条件

1.2.1项目单位概况

（1）单位名称

中国船舶重工集团公司大连船舶重工集团有限公司

（2）法定地址

大连市西岗区海防街1号

（3）隶属关系

大连船舶重工集团有限公司隶属于中国船舶重工集团公司

（4）历史变革

中国船舶重工集团公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）创建于1898年，1955年1月改为我国独营的国营企业，系中国船舶重工集团公司所属大型综合造船骨干企业，是我国最强最大的水面舰船制造基地之一，也是我国最大规模的现代化船舶总装企业和大型船舶出口基地企业。

中国船舶重工集团公司大连船舶重工集团有限公司是由原大连新船重工有限责任公司和原大连船舶重工集团有限公司于2005年12月9日整合重组而成，目前工厂由第一工场（一区）和第二工场（二区）两大场区以及国家大型船舶工程建设项目新征用的香炉礁港作业区（三区）组成。

1.2.2厂址概述

1.2.2.1厂址选择

大连船舶重工集团有限公司一工场位于大连市区北西岗区。厂区北临大连湾，处于大连港地大连区的防波堤地保护范围之内。厂区水域在大港区的西侧。在厂区东侧为大港区的4、3、2、1号突堤码头。其西侧有一小防波堤，堤内水域为该公司与大连市水产供销公司所共用。厂区水域在大港区4号突堤码头的根部，水域南北宽约380m（南部港区码头至该公司北部的突堤码头），北坞坞口至4号突堤码头根部约380m，水域海底标高最低处-6.0m（大连港零点，以下同）。港务部门船舶进出大港区皆通过防波堤的东口门，口门宽360m，航道宽270m，水深10m。而该公司的船舶一般进出港池通过防波堤的西口门，口门宽120m，水深8.5~9.0m，突堤码头至北防波堤纵深距离约1300m。

1.2.2.2建设条件

（1）交通条件

辽宁省大连市公路、铁路、水运和航空交通便利。大连船舶重工集团有限公司位于大连市中心，是国内少有的处于城市中心的大型企业，环境优美，交通条件优越，对本次项目实施中的原料、燃料供应和工艺协作及产品交货均有利。

（2）基础设施条件

近年来，辽宁省大连市作为滨海开放城市，相关的水、电、燃料、通讯、道路和生活设施等基础设施条件发展很快。另外，大连船舶重工经过近年来的相关项目的投资建设，厂内基础设施条件得到了进一步的改善。这些均给本项目的建设提供了良好的条件。

（3）通讯

大连船舶重工集团有限公司已有通讯网、电话系统、数据网络等系统，现有通讯条件能满足本次建设需要。

（4）环境保护条件

大连船舶重工集团有限公司周围没有爆破危险区、生活饮水源和卫生保护地带，大连市也没有传染病、地方病的发生和流行。故该城市的环境保护条件有利于本项目的投资建设。

（5）能源供应

厂区热力供应是采取市政集中供热，于2003年底完工。由大连市香海热电中心热网输送。

液氧、丙烯、燃气等由公司现有供应渠道与大连市气体供应商供应。

1.3建设目标

通过本项目建设，升级改进军品专船拼板及焊后处理工艺、补充配置喷涂车间环保设备，增设1-1船坞中间坞门槛，以满足产品建造质量和节点要求，确保专船保质保量完成。

1.4建设性质及设计范围

1.4.1建设性质

本项目为技术措施更新改造类项目。

1.4.2设计范围

本项目在结合和充分利用现有保障条件基础上，对部分关键工艺进行升级改进，新增工艺设备和工装，同时为适应多型号多艘舰船在坞内同时建造、出坞节点不同的要求，新增设中间坞门槛，满足专船坞内工程使用要求。本次设计范围包括新增工艺设备工艺设计，水工设施改造设计，以及环境保护、劳动安全与职业卫生、消防、节能及概算等设计内容。

上述设计范围内的所有项目由中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司承担，改造需求及特殊技术要求由大连船舶重工集团有限公司负责提供。

1.5设计指导思想

1.5.1国家政策、法令和有关规定

（1）根据船股规﹝2013﹞5号的重要批示，本项目充分利用大船集团现有的设施和条件，充分发挥国内各行业优势，实行全国大协作，不搞重复建设，尽量节省投资；

（2）本项目将充分考虑现有情况，统筹考虑近期的生产需求和长远的规划发展关系；

（3）贯彻执行国家现行的有关标准、规范和法规。

1.5.2节约能源、节约用水等方面的基本要求

对本次建设的沿用原有供电、动力系统设计，仅对新增设备进行用电用气点位设计，原有车间供电容量可满足本项目实际需求。

1.6建设规模及项目组成

1.6.1建设规模

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新设1-1坞中间坞门槛，建设工程总投资3496万元。

1.6.2项目组成

项目组成表

| 序号 | 内容 | 功能 | 新建(改造)建筑面积(㎡) | 新增（改造）场地面积(㎡) | 新增工艺设备台（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一工场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面分段装焊工场平板压力架设备 | 用于专船等平面分段制作 |  |  | 2 |  |
| 二 | 二工场 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一喷三涂有机废气处理设备 | 用于分段喷涂 |  |  | 1 |  |
| 三 | 室外工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-1船坞新增中间坞门槛 | 总段合拢、下水、及坞内工程 |  |  |  |  |
| 4 | 补充焊接应力消除设备设备 | 用于焊后处理工序 |  |  | 8 | 为移动式设备 |
|  | 合计 |  |  |  | 11 |  |

1.7设计要点综述

1.7.1总图、运输

本项目为专船需求设施改造建设项目，不改变工厂原有总图布置。本项目维持原有总图现状，不另行设计。

1.7.2工艺

根据大连船舶重工集团有限公司生产任务和质量要求，合理利用已建成的生产线，充分发挥的其生产能力，通过升级拼板、焊接设备，完善喷涂环保配套设备，解决当前制约专船生产的拼板、焊后处理、等关键瓶颈问题，保障专船高效、安全、顺利生产。

1.7.3水工

本项目对1-1船坞进行改造，在坞中间增设中间坞门槛。坞门槛基础宽度为20m，占据了原船坞部门14w至15w轴和15w轴至16轴全部。在中间坞门槛位置，相应地进行坞墙及坞底板改造。

1.7.4动力

本项目对接板用压力架设备所需压缩空气、二氧化碳气体均来自厂房现有供气管道，车间现有管道压力和供气量满足使用要求；接板用压力架设备所需混合气体为氩气和二氧化碳（80%＋20%），设置2个混合气体汇流排并配置接头箱。

1.7.5电气

本次项目新增接船用压力架设备用电电源为平面分段装焊工场厂房内6#变电所，变电所内变压器安装容量2500kVA，预留负荷能够满足新增压力架设备的用电需求。在接船用压力架设备南侧设置一台落地式动力配电柜，对接船用压力架设备进行供电，在监控室内设置一台照明配电箱，对监控室进行供电。

1.7.6环境保护、职业安全、职业卫生、节能、消防等

1.7.6.1环境保护

本项目严格按照国家相关规范和要求采取相应的环境保护措施。

（1）主要污染源和污染物

本次建设项目，新增部分工艺仪器设备，在生产中，将会产生如下污染：

1）噪声：主要有机械设备运行产生的噪声，如水泵运行噪声。

2）废气：焊机在运行过程会产生焊接烟尘，涂装间的有机废气。

（2）治理措施

1）噪声

对机械设备运行产生的噪声，采用隔音门窗及减振吸声措施、密闭操作，消除噪音对环境的影响。

3）废气

对于焊接产生的焊接烟尘，利用车间已有的焊接烟尘处理器，可满足处理要求。

对于涂装间产生的有机废气，利用有机废气处理装置，可满足处理要求。

1.7.6.2职业安全

本项目主要采取以下职业安全防护措施：

（1）选用国家定点生产厂家的设备，设备安全性有保证。

（2）施工中所用机械设备的轮、轴、带等裸露转动部位均应有防护罩和安全防护装置。

（3）接板用压力架设备操作人员必须经过岗前培训才能上岗操作，确保操作安全。

（4）船坞施工中各类运输车辆，要求符合国家有关标准，应设置各种限位、限重、缓冲、防风等安全设施及航空障碍灯、机房尾部警示灯、运行声光报警系统等安全警示设施。

（6）船坞坞墙改造施工过程中有高空作业时，则严格按规定采取保护措施，系好安全带。

1.7.6.3职业卫生

（1）主要职业病危害因素分析

本项目施工过程中会产生的职业病危害因素为噪声污染及焊接烟尘和有机废气。

（2）治理措施

1）按照劳动保护的有关规定，有关职工享受相应的劳保待遇。

2）厂区内设备工作噪声低于70dB。

3）施工现场焊接操作工人在操作过程中必须配戴防毒、防尘面具，加强个体防护。

4）喷漆间采用有机废气处理设备，废气经过设备处理后可有效降低废气有害物质的浓度，有效减少环境污染。

1.7.6.3节能

本项目设计时充分考虑各项节能措施，建成后应有较好的节能效果。

（1）工艺

1）新增工艺设备采用节能型，减少能源消耗。

2）涂装环保设备，采用先进节能设备，减少通风机的电力安装容量。

（2）动力

1）所有动力管道均设置计量装置。

（3）电气

1）风机动力设备采用变频控制装置；

2）按功能需要，不同场所分别安装电度计量装置，以便管理和节能。

1.7.6.4消防

本项目设计时充分利用原有各项消防措施，新增工艺设备配置严格按照消防要求进行选型和设计：

1）配电系统采用TN-S接地保护系统；

2）选用优质安全合格的电气产品；

3）照明采用节能高效光源。

1.7.6.5地震安全

根据国家地震局1990年编制的1:400万《中国地震烈度区划图》及说明书，本地区地震基本烈度为7度；根据国家质量技术监督局最新发表的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306－2001）大连湾港区地震动峰值加速度为0.10m/s2，地震动反应谱特征周期为0.40s，不影响本项目建设。

1.8设计概算及资金来源

1.8.1设计概算

建设项目总投资：3496万元。投资主要构成如下表所示：

投资构成表

| 序号 | 工程费名称 | 投资额 | 占投资数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） | （%） |  |
| 1 | 建筑工程费 | 1655.13 | 47.3% |  |
| 2 | 设备工程费 | 1475.60 | 42.2% |  |
| 3 | 其他费用 | 261.30 | 7.5% |  |
| 4 | 基本预备费 | 103.97 | 3.0% |  |
| 5 | 合计 | 3496 | 100.0% |  |

1.8.2资金来源

本项目固定资产投资为3496万元，资金来源全部为建设单位自筹。

1.9主要数据

主要数据及技术经济指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增电力设备安装容量 |  |  |  |
|  | 其中：电力需要负荷 | kW | 565 | 利用原有变压器 |
| 2 | 新增用水量 | - | - |  |
| 3 | 新增用热 | - | - |  |
| 4 | 新增压缩空气用量 | m³/min | 0.1 |  |
| 5 | 建设投资 | 万元 | 3496 |  |
|  | 其中：厂区工程 | 万元 | 3496 |  |
|  | 其他 | 万元 | 0 |  |

1.10需要说明的问题

1.10.1与可行性研究报告批复的主要调整情况说明

1.10.1.1工艺

可研批复本项目新增接板用压力架设备2套、焊接应力消除设备8台、有机废气处理设备1台/套，新增工艺设备共计11台（套），增设1-1船坞坞门槛工程。建设总投资3496万元。

初步设计方案与可研报告批复相比，新增工艺设备及其台套数一致；设备投资调增80万元。

调整情况说明：

（1）可研批复有机废气处理设备为1套，通过采用活性炭吸附加催化燃烧方法，处理后二甲苯及甲苯排放浓度限值为40mg/m³。初步设计阶段，大连市人民政府发布《大连市人民政府关于执行有关挥发性有机物排放控制标准的通告》（大政发〔2016〕57号文），根据该公告中标准规定，自2017年7月1日起，所有大连企业必须执行该公告中的污染物排放限值。该规定中船舶行业的甲苯与二甲苯排放含量浓度最高允许值为20mg/m³，因此，原有有机废气处理方案需进行技术升级，改为活性炭吸附加热氮脱附冷凝回收工艺，处理风量为300000m³/h，方可满足大连市污染物排放新规定。设备投资调增80万元。

1.10.1.2水工

可研报告批复方案为：新增设1-1船坞坞门槛，工程投资1505.1万元。

初步设计与可研报告批复相比，水工部分建设内容和工程投资均保持一致。

1.10.1.3其他费用

可研报告批复方案为：本项目建设工程其他费用中建设单位管理费按财建〔2002〕394号文有关规定计算，计取45万元。

初步设计阶段，建设单位管理费计算标准更新，参考财建〔2016〕504号文，计取57.5万元。初步设计与可研报告批复相比，建设单位管理费调增12.5万元。

1.10.2其他要说明的问题

无。

1.11附件

附件1 《国防科工局关于船舶大连船舶重工集团有限公司专船需求设施改造建设项目可行性研究报告的批复》（批文正在办理中）

附件2 《大连市人民政府关于执行有关挥发性有机物排放控制标准的通告》

附件3 《工程地质剖面图》

附件4 重大设备专题论证报告

第二章  工艺

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设      计：李亚南

# 2工艺

## 2.1设计依据

（1）上级批复详见总论部分；

（2）工艺及其它专业提出的技术条件；

（3）大连船舶重工集团有限公司提供的基础资料及技术要求；

（4）相关设计规范及标准：

《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》（科工计〔2015〕1198号）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等

## 2.2任务及产品简介

本项目主要针对一工场多型号多艘舰船的生产设施和工艺设备进行升级改造。

需焊接的板列最大尺度（长×宽）：12m×6m。

其他主要技术参数如下：

（1）焊接钢板的尺度：

1）厚度：2mm~13mm；

2）宽度：0.5m~2m；

3）长度：0.5m~12m

（2）拼板压力架的组成：上料辊道、下料辊道、压紧装置、焊接自动对中装置、成型槽、焊接小车、焊接小车行走驱动系统、焊接设备、焊缝跟踪器、电气控制系统。

（3）有效焊接长度：12m。

## 2.3主要协作关系

本项目沿用原有协作关系，本次不作修改。

## 2.4工作制度、年时基数

本项目不改变原有厂房的工作制度。

全年工作日：               250天

工作班制：                 一班制，8小时

设备年时基数：             1970小时

## 2.5工艺组成及典型工艺流程

该类船舶建造主要工艺流程如下：

（1）板材加工（包括板材预处理、放样、下料切割等工序）；

（2）型材加工（包括型材预处理、切割、校正、成型等工序）；

（3）平面结构及分段制作（平面框架、桁材、舱壁、型材等的装配焊接）；

（4）立体、分段制作（底部、舷侧、艏艉立体分段、甲板及舱口分段、上层建筑分段等的装配焊接）；

（5）立体分段的涂装；

（6）分段预舾装（各分段内机、管、电系统预舾装）；

（7）分段合拢成艏大总段；

（8）船台大合拢；

（9）船台总段分舱打压试气；

（10）主机、柴发系统、浆、舵系统等的安装及联调；

（11）上层建筑安装；

（12）下水；

（13）系泊试验(包括主机、柴发、浆、舵系统的热试车及设备的安装、调试)；

（14）试航；

（15）交船。

## 2.6工艺设备配置及选型

2.6.1军品接板用压力架

（1）设备方案

通过利用军品接板用压力架设备系统，板材经切割、钢板铣边后，可直接进入该设备，依次完成1拼板—→2压紧—→3坡口加工—→4安装工艺板—→5预热—→6定位焊（清除药皮）—→7焊接（多道焊清除药皮）—→8缓冷—→9翻身—→10背部清根—→11预热—→12焊接—→13缓冷—→14拼板完成，该设备可加工的板材最大可达12米×12米，拼板完成后进入平面分段制作工序。

该设备主要有①钢板输入端焊接压力架工位；②拼板翻身工位；③钢板输出端焊接压力架工位等三个工位组成。

（2）设备主要功能

①钢板输入端焊接压力架工位

此工位设有钢制平台（压力架前端长度大于12m，有足够的刚性，能承受电磁吊具、真空吊具和钢板的垂直冲击）和拼板压力架。拼板压力架具有找正、压紧、坡口加工、焊前预热、定位焊、焊接、清除药皮、背部清根、焊后缓冷、加工过程可视频观察、自动测温等功能。

钢制平台：包括链条式移动装置（双电机）、控制系统，主要完成钢板焊前输入工作。此工位应具备将放在此钢制平台上的钢板通过移动装置进行X、Y、Z方向的移动操作，与压力架配合完成两张板的焊接板边对齐，要求操作简便可靠，对板过程中不允许出现板边叠压和板边受损的情况。同步调节系统需增加保证板的同步性（要求设置三个液压系统）。

压力架：采用琴键式可调压脚液压压力架，压脚间距可调（间距20～50mm），压力架内保留工人检查焊缝作业距离（距离为600mm)，压脚与钢板之间压紧时应为面接触。压力架找正检查采用红外线找正系统。压力架平台设有铜衬板；相关设备全部安装在压力架门架上。焊接时采用激光跟踪器对焊枪进行实时跟踪。焊机采用数字化脉冲焊机。焊接系统应具有信息化焊接管理功能，数字控制焊接工艺参数，控制界面实现人机对话。

焊机：装备气体保护焊机系统，数字化脉冲焊机建议采用福尼斯TPS 5000，同时压力架要预留埋弧自动焊机的安装位置和接口。

加热装置：满足焊前预热和焊后缓冷两项功能，要求焊缝及两侧区域加热均匀，加热温度分阶可调，加热速度快。建议采用感应加热和电热板复合加热方式。

铣刀及保护装置：具备焊接坡口加工和背部清根加工两项功能，同时具备找正、自动跟踪、高精度切削、自动回收铁屑功能。

药皮清除装置：要求将药皮和飞溅清除彻底。

钢板对正装置:主要用来微调板缝与清根机刀头铣削方向平行。

吊运器具：采用两套吊具系统，真空吸盘吊具（最大板幅：12米×3米×0.004米）和电磁吸盘吊具（最大板幅：12米×3米×0.01米），采用钢链条吊索具及取电挂板，取电挂板同车间现有样式，电磁吊具和真空吸盘吊具可分区控制，满足不同规格板材吊运要求。

手动测温仪：配一把手持红外测温仪，美国Raytek(雷泰)或FLUKE（福禄克），量程:-35℃～600℃，有检定证书。

②拼板翻身工位：

本工位将完成正面焊接的钢板进行180°翻身，翻身时板材应保持稳定，不能出现钢板滑移且具有同步翻身控制。

钢板翻转机适用钢板板规格：长6-12m、宽3-12米、厚度2～10mm。

钢板翻转机翻身完成时间：不超过20分钟

该工位驱动方式：液压倾斜式，动力源为液压方式。

③钢板输出端焊接压力架工位：

此工位设有钢制平台（压力架前端长度大于12m，有足够的刚性，能承受电磁吊具、真空吊具和钢板的垂直冲击）和拼板压力架。拼板压力架具有找正、压紧、坡口加工、焊前预热、定位焊、焊接、清除药皮、背部清根、焊后缓冷、加工过程可视频观察、自动测温等功能。

此部分设备构成和要求与输入端压力架工位相同。

另配有全线输送辊道，该辊道具有钢板双向输送、传输速度可调功能。

（3）设备负荷计算

据统计，该型产品平均分段数为108个，其中平面拼板约为324个，两台压力架共同完成一次拼板。每次拼板工时为4h，因此，324×4÷1970×2=1.32，配置2套压力架即可。

（4）设备主要参数指标

军品接板用压力架设备性能表

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 板材性能 | 屈服强度 590MPa以上 |  |
| 适用板厚 | 为2mm~10mm |  |
| 板材规格 | 宽度范围：1.5m~3m； 长度范围：4m~12m |  |
| 工作温度 | 极端最高气温36℃，极端最低温度-22℃ |  |

2.6.2焊接应力消除设备

（1）设备方案

该设备可提高焊接接头疲劳性能。工件在焊接后，利用该设备的冲击工具可以以每秒二万次以上的频率沿焊缝冲击焊趾部位，从而使之产生较大的压缩变形及圆滑的几何过渡，相应地减小消除应力集中，使焊后性能满足军方质检要求。

该设备为移动式设备，可方便用于各焊接工作现场进行及时焊后应力消除作业。

（2）设备功能

1）设备机箱要求具有良好的防尘、防水、防撞击性能，拉杆式设计，手提或拖动，方便适应不同工作场合；

2）彩色液晶屏幕动态显示工作频率波形和电流等参数，设备工作状态一目了然；

3）具有中文提示的故障自诊断系统和操作说明系统，方便设备操作和维护保养；

4）采用微处理器和DDS动态频率扫描控制（频率可以控制在±1Hz），使能量输出更可靠，更稳定，处理效果更好。

焊接应力消除设备主要性能参数表

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频率 | 20000 HZ |
| 2 | 最大输出振幅 | 50μm |
| 3 | 处理速度 | 20～40 m/h |
| 4 | 额定功率 | 1000 W |
| 5 | 显示精度 | 0.01A |
| 6 | 输出电缆长度 | 17 m |
| 7 | 输入电压 | 220±10% V |
| 8 | 冷却方式 | 风冷 |
| 9 | 工作电压 | AC＝220V±10％； |
| 10 | 设备重量 | 约30kg |

2.6.3一喷三涂有机废气处理改造

（1）设备原理

喷漆车间产生的活性炭吸附饱和后，改变传统热气流脱附方式，变成热氮气脱附活性炭。脱附完成后，将废气冷凝后成为可利用的有机溶剂回收。经脱附后的活性炭可循环利用，再次进入吸附环节。经处理后废气中有机溶剂浓度和排放量可达到国家和大连市的排放标准。

（2）设备方案

该设备由吸附风机、活性炭固定床、脱附风机、氮气发生器、换热器、表冷器、冷凝器等组成。英国该设备处理后的有机废气甲苯及二甲苯排放浓度小于等于20mg/m³，VOCs总量排放浓度小于50 mg/m³。

该子项改造方案已委托有专门资质的环保设备厂家进一步深化设计，改造投资计入本项目。

## 2.7对土建及公用专业提出的技术要求

本项目主要为添置工艺设备，利用原有厂房的设施。目前，焊接应力消除设备为移动式设备（电压要求220V，额定功率1kW），原有焊接工场均配有相应插座，本次不另行设计。有机废气处理设备及其安装等已委托专业有资质的厂家进行集成设计、制造和安装，本次不另行设计，计入本次投资。

接板用压力架设备对土建要求如下表所示。

| 序号 | 名称 | 对土建的要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 用电： 380V；安装容量565kW |  |
| 2 |  | 用气： （1）压缩空气0.4~-0.6MPa；耗气量：40L/min。 （2）二氧化碳：0.1~0.5MPa；耗气量：24L/min （3）混合气体（氩气80%+二氧化碳20%）0.1~0.5MPa；耗气量：20L/min |  |

## 2.8存在的问题和建议

无

## 2.9附件

表2.3-2      新增（改造）工艺设备明细表

CY426(Ⅰ)-0  图纸目录

CY426(Ⅰ)-1  新增工艺设备明细表

CY426(Ⅰ)-2  接板用压力架设备布置图

第二章  总图、运输

项目负责人：李亚南

审　　　核：刘靖峰

校　　　对：王旭东

设      计：申建立

# 3总图、运输

## 3.1设计依据

（1）上级批复、当地水文地质、气象资料、能源供应详见总论部分；

（2）工艺及其它专业提出的技术条件；

（3）大连船舶重工集团有限公司提供的有关设计资料和要求；

（4）当地规划部门和政府的批复文件及有关设计要求。

（5）相关设计规范和标准：

《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》（科工计〔2015〕1198号）

《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

## 3.2场地概述

详见总论章节。

## 3.3总平面布置

本次设计的内容为工艺新增部分设备，所增加设备分别布置在大连厂区的一工场和二工场及三区内，其中，接板用压力架设备布置在一工场的平面分段装焊工场内、有机废气处理设备布置在二工场一喷三涂车间室外区域，所有布置设备均不改变原有建筑物的使用功能和性质，不对工场的总图布局进行调整。

## 3.4道路运输和交通组织

场区陆路交通干线为紧邻基地的大孤山中路，经开发区的海青路、东北大街和振兴路直达大连市区并与沈大高速公路连接，交通便利。场区内的道路已经完善，满足本次设计的设备使用需求。

## 3.5管线布置

本次新增设备充分利用现有厂房内外的现有条件，满足使用需求。

## 3.6需要说明的问题

无

## 3.10附件

详见总平面图（现状）

第四章  水工

项目负责人：李亚南

审　　　核：邹  亮

校　　　对：周云晴

设      计：王熹芳

# 4水工

## 4.1设计依据

（1）依据文件

1）我公司编制的《大连船舶重工集团有限公司专船需求设施改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》2016年10月；

2）工厂提供的“一工场1-1船坞新增中间坞门槛工程施工图”；

3）工厂提供的船坞竣工图和工艺要求。

（2）依据标准

《干船坞设计规范》                    CB/T 8524-2011

《水运工程抗震设计规范》              JTS 146-2012

《港口工程地基规范》                  JTS 147-1-2010

《港口工程荷载规范》                  JTS 144-1-2010

《水运工程混凝土结构设计规范》        JTS 151-2011

《水运工程钢结构设计规范》            JTS 152-2012

《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》  JTS 275-2000

《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》      JTS 153-3-2007

《重力式码头设计与施工规范》          JTS 167-2-2009

《港口水工建筑物修补加固技术规范》    JTS 311-2011

《水运工程岩土勘察规范》     JTS 133-2013（GB50016-2014）

## 4.2水文、地质条件

4.2.1水文条件

采用大连港筑港零点高程系统为基准面，它与其它基准面的关系如下图所示。

（1）潮流

大连湾呈往复流，湾口以内流速一般为15～30cm/s，湾口外流速一般30～50cm/s，由于工厂水域在大连湾的防波堤以内，故工厂水域的流速将小于以上值。

（2）潮汐

本区潮汐为正规半日潮型。

据大连港水文站多年资料统计的潮位特征值（以大连港零点为基准，以下同）如下：

历年最高潮位                5.00m

年最高高潮平均潮位          4.37m

平均高潮位                  3.19m

平均潮位                    2.11m

平均低潮位                  1.04m

年最低低潮平均潮位          -0.28m

历史最低低潮位              -0.85m

码头设计低潮位取            -0.85m

（3）设计水位

设计高水位（高潮位累计频率10％）：   3.86m

设计低水位（低潮位累计频率90％）：   +0.68m

极端高水位（重现期50年一遇）：       +4.88m

极端低水位（重现期50年一遇）：       -0.85m

（4）波浪

本区域南、西向为陆域，东侧有大连港北堤、西堤的掩护，北向为甘井子区风区较小，当地无实测波浪资料，波浪推算报告结果如下：

E、ENE向设计波浪要素如下表

| 重现期 （年） | H1％（m） | H1/10（m） | H1/3（m） | （m） | （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 4.8 |
| 25 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 4.5 |
| 5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 3.7 |

根据调查认为，该区域最大波高为2m左右，与推算的结果相一致。

（5）淤积

暂无实测资料。根据大连湾航道长期无需疏浚，仍可保持畅通的特点，大连湾内基本不存在淤积问题。而厂区北面水域在九十年代中以前受大连化工厂排渣的影响，存在一定的淤积现象，最近数年大连化工厂已不再向该地域排放渣质，只排放处理后的水，故该区的淤积已趋向减少。

4.2.2地质条件

（1）场地地形地貌

大连船舶重工集团场地地貌形态水下为岸坡。北侧较高，海底高程为-0.3m左右，东南侧海底高程为-0.70m左右。陆地标高在5.0m到5.2m之间，北侧为护岸结构，南侧为重力式码头。

（2）地层分布特征

根据中船勘察设计研究院2000年10月提供的“大连船舶重工集团有限公司2000年财政军品生产线技改船坞、码头工程地质勘察报告”，本场地在钻孔所达到深度范围内地层自上而下分布为：

①杂填土（Q4ml）：

杂色，干～稍湿，主要成分以建筑垃圾为主，其间无明显充填物，该层在场地内大部分钻孔均有分布。

②卵石（Q3dpl）：

黄～黄褐色，稍湿～湿，中密，卵石成分以石英岩为主，约占总体积的70％～80％，粒径20～50mm，少数粒径大于50mm，次棱角～次圆状，其间充填粘性土，该层在陆上厂区内所有钻孔均有揭露，揭露厚度较均匀，是该场区的主要潜水含水层。

③强风化板岩（Zc）：

黄褐色，湿，节理裂隙发育强烈，裂隙间充填残积土，结合面差，上水钻进易进尺，岩芯粉末～碎块状，岩体硬度划分为极软岩，完整程度划分为极破碎、岩石基本质量等级为V级。

④中风化板岩（Zc）：

黄褐色，稍湿，节理裂隙发育，裂隙表面有褐色氧化物，但裂隙间没有充填，上水钻进难于进尺，岩芯呈碎块～短柱状，水平层理，岩体硬度划分为软岩，完整程度划分为较破碎，岩石基本质量等级为V级。该层产状较平缓，是理想的基础持力层。

（3）岩土工程参数

场地内各岩土体主要工程性能指标：

①杂填土：fak=80kPa；

②卵石：fak=450kPa，qsik=120kPa，frb=100kPa；

③强风化板岩：fak=360kPa，qsik=110kPa，frb=140kPa；

④中风化板岩：fak=1500kPa，qpk=10000kPa，frb=200kPa。

边坡结构体主要力学参数一览表

| 岩性 | 结构面类型 | 结合程度 | 重度 （kN/m³） | 粘聚力 （kPa） | 内摩擦角 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | ---- | ---- | 15 | 10 | 8 |
| 卵石 | ---- | ---- | 20 | 12 | 25 |
| 强风化板岩 | 软弱结构面 | 结合差 | 20 | 30 | 25 |
| 中风化板岩 | 硬性结构面 | 结合差 | 21 | 50 | 30 |

强风化板岩渗透系数建议值：K=0.07

中风化板岩渗透系数建议值：K=0.12

本次船坞改造工程改造位置处工程地质剖面图详见附件3。

（4）地震烈度及效应

根据国家地震局1990年编制的1:400万《中国地震烈度区划图》及说明书，本地区地震基本烈度为7度；根据国家质量技术监督局最新发表的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306－2001）大连湾港区地震动峰值加速度为0.10m/s2，地震动反应谱特征周期为0.40s，不影响本项目建设。

## 4.3船坞改造方案

4.3.1 船坞现状

（1）船坞主尺度

船坞有效长度为400.0m，坞室宽度为96.0m，坞底标高为-7.8m，坞墙后地坪标高为5.2m，坞室深度为13.0m。

（2）船坞现有坞门现状

船坞现有3座坞门，坞口处有一座浮箱坞门，原船坞中部轴线10w至11w，20w至21w之间有2座已建中间坞门。

（3）船坞主体结构

船坞主尺度为400.0m×96.0m×13.0m，坞墙为岩基上的现浇扶壁结构，扶壁底板宽度为11.0m，坞墙前趾宽度为2.5m，扶壁前趾底板厚度为1.6m，坞墙底板下设两道永久止水帷幕，止水帷幕距底标高为-17.50m；坞室底板为现浇大板结构，底板中板厚度为800mm，边板厚度为600mm。

4.3.2 设计荷载

（1）	坞墙两边止水面对称布置，各受线载荷：q=70kg/cm；

（2）	中间坞门有支撑点的受力为：Rbx=170t, Rby=250t, Rb=305t；

（3）	中间坞门受力：门槽的水平力为：Rax=5600t，其线载荷为q=68t/m；门槽的垂直力为：Rbx=2000t，其线载荷为q=25t/m；

（4）	拉点的受力为15t。

4.3.3 船坞改造方案

本项目1-1船坞改造为新增1座中间坞门。中间坞门位于原船坞中部轴线14w至16w处。

（1）新增中间坞门槛结构改造方案

新增中间坞门槛位于船坞中间，坞门槛基础总宽度为20m，包括原船坞轴线15w至16w全部15m范围和16w轴至17w轴5m宽度范围。

为保证改造过程中原坞墙的安全要求，原船坞底板拆除分为两部分，分别为距原船坞15w轴2.2m处及距原船坞15w轴13.4m处，拆除底板宽度分别为6.0m和4.3m。原底板下减压排水开挖后截断并有效封堵确保不产生漏土情况。

底板拆除位置现浇坞门槛底板，厚度为1270~1483mm，其中顶面磨耗层为70mm。坞门槛底板上距原船坞15w轴3.7m处设坞门槽，坞门槛底板下为100m厚C12无砂混凝土及岩基。

坞门槛底板下设止水帷幕，新设止水帷幕与造船坞坞墙外永久止水帷幕相连接。止水帷幕孔距为1.5m，排距为800mm，交错布置，转折处孔距适当加密，其中与坞墙底板下帷幕连接处扇形布置，以保证止水帷幕的连接效果。止水帷幕底标高为-17.50m。

（2）坞墙前趾改造方案

原坞墙前趾底板厚度为1.6m。坞墙前趾拆除位置为距原船坞15w轴1.2m处及距原船坞15w轴处13.4m处，拆除宽度为7.0m和6.6m。现浇坞墙前趾底板厚度为1.6m，局部排水井位置底板厚度为2.0m。现浇坞墙前趾底板上表面设排水沟，与原排水沟连接。

门槛段局部不设排水沟，坞墙前趾底板两端各设一个1.0×1.0×1.5m的集水井，集水井上设钢格栅盖板。底板内依旧预埋排水管DN350通向两端的集水井，排水管中心标高为-9.0m。门槛支撑段坞墙前趾底板设一个1.5×1.5×1.8（H）m排水井，现浇段排水沟与原排水沟相连，新建坞墙前趾与新建底板以涨缝的型式连接。

原坞墙楼梯口保留，楼梯口以下楼梯凿除。自坞墙廊道底板至楼梯凿除处用混凝土填补，填补厚度为1.1m。自坞门槽至坞墙顶设置一道坞门止水面，坞门止水面与坞门槛底板的夹角为55度，坞门止水面宽1.1m，厚150mm。

原造船坞15w轴至16w轴之间坞墙廊道侧面的橡胶护舷，向16w轴的方向移动5m。

4.3.4 主要施工措施

为了保证船坞坞墙的安全性，设计考虑在坞门槛20m范围中间保留部分底板以为支撑作用，前后两段拆除及改造可同时施工。

（1）混凝土凿除（凿毛）面施工技术要求

1）所有新老混凝土交接面均为凿除面或凿毛面，均按施工缝处理，未作说明均要求种植筋并涂胶处理，并采用止水钢板或橡胶止水条做止水处理；

2）植筋所用的胶黏剂为A级胶，其性能应符合国家《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011。施工前必须对胶黏剂进行粘结抗剪强度检验。检验时，其粘结抗剪强度标准值应根据置信水平为0.90、保证率95%的要求确定。严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶黏剂；

3）老结构尽量采用切割分块后外运，局部凿除尽量减少振动，以保护船坞永久止水不被振动松动或破坏；

4）凿除结构钢筋与新浇筑结构钢筋如需焊接连接，必须采用双面焊接，并应相互错开，焊接接头面积不大于50%。

（2）底板施工技术要求

1）底板结构砼体积大，施工中应采取各种措施（如采用低水化热水泥，控制砼入仓温度，加强保温养护等），控制混凝土内外温差，防止出现温度裂缝；

2）混凝土碎石骨料应预先进行级配试验，一般情况下应为三级配，以达到最大容重的级配，混凝土应严格按配合比设计进行配料，应采用低水化热水泥，尤其应选用三天内水化热较低的水泥；

3）混凝土浇筑完毕应及时养护，保湿养护期不得少于21天，表面宜在28天内连续保持湿润状态，必要时，应会同设计部门研究，采取适当措施，降低混凝土内部温度，确保大体积混凝土不出现施工裂缝；

4）底板设施工闭合块，混凝土采用补偿收缩混凝土（微膨胀），但必须保证混凝土的质量要求。闭合块浇筑应在前期混凝土浇筑六周后进行。接缝应严格按施工缝的要求处理。应适当控制闭合块浇筑时段，如避开高温影响等。

（3）帷幕灌浆施工技术要求

1）灌浆材料采用纯普通硅酸盐水泥浆，可添加外加剂，帷幕灌浆施工与验收按规范《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》执行；

2）帷幕灌浆孔距暂定一般为1500mm，排距为800mm，交错布置，转折处孔距适当加密，以确保帷幕封闭。帷幕灌浆底标高暂定为-17.50m。灌浆孔间距、排距及深度应最终由现场压水试验要求透水率不大于3Lu综合确定，且要求帷幕深度不少于8m。

3）坞墙底板为了满足止水系统闭合，采用放射性打孔灌浆方式。

（3）Z9-30型橡胶止水带技术要求

1）产品采用天然橡胶，抗拉强度≥20MPa，扯断伸长率>500%，扯断永久变形<20%，邵氏硬度60±5度，比重1.15～1.20；

2）使用温度范围-40～+40°C，热老化70°C×72h后<20%，防霉：Ⅱ级。

（4）试验及监测

1）帷幕灌浆试验及典型段的施工，以取得合理的施工参数；

2）坞墙变位、沉降监测，大体积砼浇注内部温度监测；

4.3.5 耐久性设计

（1）混凝土等级及要求

强度等级：无砂混凝土砼垫层：C12 ；混凝土(微膨胀)：C35，砼（素砼）抗冻等级：F300；

砼抗渗等级：底板：P4；

砼保护层：未特殊说明砼保护层均为50mm。

（2）砼所用水泥、砂、水、骨料、外加剂等必须符合《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ275-2000)规定，砼所用水泥不得低于42.5级，为普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，应有出厂合格证明。

（3）现浇砼应振捣密实，不得出现露筋，空洞和缝隙夹渣，不应出现松顶。

（4）本工程结构所采用的钢筋：“∅”代表HPB300级钢，“”代表HRB400级钢。钢筋进场时应有出厂合格证及试验报告，进场后必须进行复验和焊接试验。钢筋骨架的钢筋规格、根数和锚固长度必须符合设计要求，钢筋骨架应绑扎牢固，同一截面的受力钢筋接头的设置，绑扎接头的搭接长度及构造，焊接接头的焊缝长度及机械性能必须符合设计要求及有关标准规定。除注明外钢筋受拉锚固长度满足35d。钢筋接头一般应采用焊接接头或机械连接，直径不大于25mm的钢筋视构件受力情况(非中心受拉和小偏心受拉构件)允许采用绑扎接头，受力钢筋接头位置应相互错开，同一截面受力钢筋焊接接头面积不大于50%。

（5）本工程预埋件除注明外均为Q235B钢。预埋铁件外露部分，在砼施工完毕后即应作清除表皮泥渣、除锈处理，涂702环氧富锌底漆二度，氯化橡胶厚浆漆二度防锈。

（6）焊缝的强度要求：必须与钢板等强度焊接。对接焊缝（自动焊、半自动焊和E43XX型焊条手工焊）：抗压、抗拉和抗弯强度不小于215N/mm2。角焊缝（自动焊、半自动焊和E43XX型焊条手工焊）：抗压、抗拉和抗弯强度不小于160N/mm2。焊缝金属表面焊波均匀、无裂缝，无边缘或角顶的未熔和、溢流、烧穿、未填满的火口和超出允许限度的气孔、夹渣、咬肉等缺陷。对所有焊缝都应进行外观检查，监理认为必要时作内部检查，以超声波探伤为主。

（7）结构图中钢筋的长度、数量等按实际放样为准。因绑扎、支立所需辅助钢筋(如底板上下二层钢筋的架立/立模钢筋)作为施工用料未包括在内，施工单位应在施工组织中另计用量。

## 4.4新增坞门槛底板结构计算

选取最不利荷载组合（极端高水位时空坞无船）按承载能力极限状态的持久组合进行抗浮、抗滑、抗倾稳定性核算及基底应力计算。

根据《干船坞设计规范》有关规定：

抗浮稳定性验算：

式中：

—抗浮安全稳定系数，;

—抵抗坞口上浮的力，不考虑坞墙侧面的摩擦力；

—作用在坞口基底的扬压力；

抗滑稳定性验算：

式中：

—抗滑安全稳定系数，;

—基底滑动面的摩擦系数，取0.6；

、、、—见前；

—作用在坞口门墩底面以上除以外所有水平荷载的合力；

抗倾稳定性验算：

式中：

—抗倾安全稳定系数，;

—对墙前趾的稳定力矩，其中包括浮托力产生的力矩；

—对墙前趾的倾覆力矩，其中包括渗透压力力产生的力矩。

基底应力计算：

根据地质资料，地基容许承载力取，坞口门墩基底的地基反力按下式计算：

式中：

—基底面地基反力；

、—分别为以基底面纵、横向中和轴、为坐标轴的坐标值；

、—分别为基底面对、轴的惯性矩；

、—分别为作用于坞口门墩的合力对、轴的力矩。

新增坞门槛底板稳定型计算及基底应力计算结果如下表所示：

计算结果汇总表

| 极端高水位（空坞无船） | 计算结果 |  | 容许值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗浮安全系数Kf | 4.43 | ＞1.4 | 满足 |
|  | 抗滑安全系数Ks | 1.36 | ≥1.3 | 满足 |
|  | 抗倾安全系数Ko | 2.73 | ≥1.6 | 满足 |
|  | 地基反力 | 309.36kpa 110.62kpa | ＜360kpa | 满足 |

## 4.5船坞改造主要工程量

1-1船坞改造主要工程量

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除造船坞底板 | m3 | 1125 |  |
| 2 | 现浇坞门槛底板C35F300 | m3 | 1968 | 含筋量120kg/m3 |
| 3 | 拆除坞墙前趾底板 | m3 | 163.5 |  |
| 4 | 现浇坞墙前趾底板C35 F300 | m3 | 172.5 | 含筋量100kg/m3 |
| 5 | 拆除坞壁楼梯 | m3 | 21 |  |
| 6 | 坞墙现浇混凝土填补找平C35F300 | m3 | 252 | 含筋量80kg/m3 |
| 7 | 现浇坞门止水面C35 F300 | m3 | 7.5 | 含筋量400kg/m3 |
| 8 | 止水帷幕灌浆C35 | m3 | 1053 |  |
| 9 | 预埋排水管DN350 | m | 15 |  |
| 10 | 钢格栅盖板 | t | 3.3 |  |
| 11 | C12无砂混凝土 | m3 | 150 |  |
| 12 | 坞门槛底板埋件 | t | 93 |  |
| 13 | 橡胶止水带 | m | 618 |  |
| 14 | 拆除原橡胶护舷 | 套 | 1 |  |
| 15 | 安装原现浇护舷 | 套 | 1 |  |

## 4.6存在问题及建议

（1）所有凿除面即新老混凝土交接面均按施工缝处理，采取橡胶止水带做止水处理。

（2）老结构尽量采用切割分块后外运，局部凿除尽量减少震动，以保护船坞永久止水不被振动松动或破坏。

（3）凿除结构钢筋与新浇筑结构钢筋如需焊接连接，必须采用双面焊接，并互相错开。焊接接头面积不大于50%。

（4）坞墙底板为了满足止水系统闭合，采用放射性打孔灌浆方式，如施工有难度，施工单位应提早与业主及设计沟通，修改止水加强方案。

（5）原1-1船坞底板开挖时，减压排水系统被截断，需进行封堵保护，新建坞门槛底板后进行恢复。

第五章  结构

项目负责人：李亚南

审　　　核：王大伟

校　　　对：张  超

设      计：黄  河

# 5结构

## 5.1设计依据

（1）工艺和各专业提出的设计要求、技术条件及建筑专业提供的平、立、剖面图；

（2）现行的设计规范、规程：

《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

（3）采用的计算机软件名称：

中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部PKPM系列软件---PMCAD、SATWE、STS、JCCAD（2010V2.1版）；理正结构设计工具箱软件（6.5PB3版）等结构计算软件。

（4）场地工程地质勘察报告：

地勘报告依据为辽宁地质海上工程勘察院2007年8月提供的《一工场大型船舶生产线厂房岩土工程勘察报告（详堪阶段）》。

## 5.2  地质、气象条件及主要荷载（作用）取值

5.2.1 地质、气象条件

5.2.1.1 场地工程地质条件

勘察场地原地貌单元为水下岸坡，总体由南东向北西深水域微倾。现场地部分地段经人工回填平整，地势较为平坦，部分地段仍在回填平整中，地面标高-7.91～8.74米，最大高差16.65米。

根据钻探揭露，场地地层分布自上而下为：

（1）杂填土，干燥～饱和，松散，主要由碎石、建筑垃圾、粘性土回填而成，硬质物含量60%-75%。回填十余年，主要分布场区南东部，厚度：0.60-17.90m，平均7.50m；层底标高：-10.17～2.00m，平均-2.32m；层底埋深：0.60～17.90m ，平均7.50m。地基承载力特征值fak=130kPa,Eo=3.5	MPa；

（2）淤泥，黑灰色，饱和，流塑～软塑，具腥臭味。普遍分布，厚度：0.20～3.10m，平均0.93m；层底标高：-9.21～-2.52m，平均-5.92m；层底埋深：0.30～13.60m，平均3.10m。地基承载力特征值fak=60kPa,Es=1.91MPa；

（3）粘土，黄褐色，湿，可塑～硬塑，局部偶含卵石。分布场区北东部，厚度：0.80～5.20m，平均2.77m；层底标高：-13.12～-8.51m，平均-10.83m；层底埋深：-1.70～19.60m，平均6.70m。地基承载力特征值fak=165kPa,Es=4.98MPa；

（4-1）全风化板岩，黄褐色，结构、构造均破坏，岩石风化较强，岩芯呈土状、粒状。零星分布于9个钻孔，厚度：0.40～2.70m，平均1.24m，层底标高：-9.38～-3.52m，平均-6.64m；层底埋深：1.70～13.60m，平均7.20m。为极软岩，极破碎，岩体基本质量等级为V级。地基承载力特征值fak=185kPa,Es=6.5MPa；

（4-2）强风化板岩，黄褐色-灰褐色，变余结构，板状构造，岩石节理裂隙发育，岩芯呈粒状、碎片状。普遍分布，厚度：0.20～1.90m，平均0.73m，层底标高：-14.22～1.01m，平均-5.75m，层底埋深：0.80～20.70m，平均7.02m。为软岩，破碎，岩体基本质量等级为V级。地基承载力特征值fak=450kPa；

（4-3）中风化板岩，灰褐色-浅灰色，变余结构，板状构造，岩石节理裂隙发育，岩芯呈粒状，裂隙部分被硅质细脉充填，岩芯呈碎块状、短柱状。最大揭露厚度4.00米。为较软岩，较破碎，岩体基本质量等级为IV级。地基承载力特征值fak=1200kPa；

（5-1）强风化辉绿岩，黄褐色～灰褐色，辉绿结构，块状构造，岩石节理裂隙发育，岩芯层碎粒状。主要分布于场区北东和南西部，厚度：0.40～1.20m，平均0.86m。层底标高：-11.91～1.00m，平均-4.42m；层底埋深：2.20～6.70m，平均4.49m，为软岩，破碎，岩体基本质量等级为V级。地基承载力特征值fak=350kPa；

（5-2）中风化辉绿岩，灰褐色～灰绿色，辉绿结构，块状构造，岩石节理裂隙发育，岩芯层碎块状，碎块锤击不易碎。最大揭露厚度3.10米，为较硬岩，较破碎，岩体基本质量等级为IV级。地基承载力特征值fa=1300kPa；

按《建筑桩基技术规范》，桩基所需的有关参数如下：

| 岩性 | 砼预制桩 | 钻孔灌注桩 |
| --- | --- | --- |
| 杂填土 | 不计侧阻力 | 不计侧阻力 |
| 淤泥qsik | 15kPa | 12kPa |
| 粘土qsik | 40kPa | 35kPa |
| 全风化板岩qsik | 70kPa | 60kPa |
| 全风化板岩qpk | 3500kPa | 3000kPa |
| 强风化板岩qsik | 120kPa | 110kPa |
| 强风化板岩qpk | 9000kPa | 8000kPa |
| 中风化板岩qsik | 220kPa | 200kPa |
| 中风化板岩qpk | 18000MPa | 15000MPa |
| 强风化辉绿岩qsik | 45kPa | 32kPa |
| 强风化辉绿岩qpk | 8000kPa | 7000kPa |
| 中风化辉绿岩qsik | 160kPa | 112kPa |
| 中风化辉绿岩qpk | 20000kPa | 18000kPa |

注：桩间土极限侧阻力标准值（qsik）

桩端极限端阻力标准值（qpk）

（2）场地水文地质条件

本场地施工钻孔内大部分见有地下水分布，初见水位标高在2.75～4.80米，地下水类型为潜水，含水层为①层杂填土，地下水与海水具有良好的水力联系，水位变幅明显受潮汐作用影响。该场地环境类别为Ⅱ类，地下水对砼结构有中等腐蚀性，对钢筋砼结构中钢筋有强腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。地下部分（包括桩基及承台、柱下独立基础、水池侧壁及底板等）设计时均应考虑地下水对结构的腐蚀性，并采取相应措施。同时考虑地基土的防冻要求，建议采用以下防冻害措施： 对在地下水位以上的基础，基础侧面回填非冻胀性的中砂或粗砂，其厚度不小于10cm，同时应设置排水设施，防止雨水、地表水等浸入建筑地基。

（3）气象条件

基本风压：0.65kN/㎡（50年一遇）；地面粗糙度为A类；

基本雪压：0.40kN/㎡（50年一遇）；

场地标准冻深：1.0m；

5.2.2 主要荷载取值

（1）地震作用

抗震设防烈度：7度，

设计基本地震加速度值：0.15g，

设计地震分组：第一组，

建筑场地类别：Ⅱ类，

场地特征周期：0.35s，

建筑结构的阻尼比：0.05，

水平地震影响系数最大值：多遇地震0.12；罕遇地震0.72

（2）主要荷载取值：

新增接板用压力架设备重量详见工艺。

## 5.3 施工条件

本工程为新增接板用压力架设备基础及相应桩基，应按国家相关法规选择具有相应资质的施工单位来承担本工程的施工任务，以确保施工质量。

## 5.4 结构设计

5.4.1建筑分类等级

（1）设计概述

本项目为在平面分段装焊厂房内新增接板用压力架设备及其基础等。

（2）建筑结构设计主要技术指标

1）设计使用年限：主体结构均为50年。

2）建筑结构安全等级：二级。

3）建筑物抗震设防重要性类别为：丙类。

4）混凝土构件的环境类别：基础部分环境类别为二a类。

5）地基基础设计等级：丙级。

5.4.2上部结构设计

接板用压力架设备的上部结构由专业厂家设计。

5.4.3地基基础设计

依据该场地地勘资料，新增接板用压力架设备基础采用钢筋混凝土板+桩基的方案，混凝土板厚度800mm，平面尺寸为80.0m×13.5m，板下设置预应力混凝土实心方桩，桩边长500mm，桩距4.0m，平均桩长10.0m，桩端持力层为4-3层中风化板岩，单桩承载力特征值为1250KN，总桩数为78根。

施工前应对每种桩型选取1%（且不少于3根）进行单桩静载荷试验。

其余小型设备基础及地坑等应在设备费中予以考虑并在施工图设计时深化设计。

5.4.4主要结构材料的选用

（1）材料统一要求

1）钢筋

HPB300级应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的有关规定； HRB400级应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的有关规定；钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

2）型钢、钢板、钢管

Q235钢，其质量应符合《碳素结构钢》GB/T 700的有关规定；Q345钢，其质量应符合《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。压型钢板基板材料性能应符合《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T12574）的规定。

钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20％；钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

3）焊条

E43型（用于HPB235、HRB335级钢筋、Q235钢焊接）；

E50型（HRB400级钢筋、Q345钢焊接）。

4）螺栓

普通螺栓（性能等级为4.6级）应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782的规定；高强度螺栓（性能等级为10.9级）应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231的规定。

（2）单体材料

新增接板用压力架设备基础单体材料为：

1）混凝土强度等级：基础垫层为C15，混凝土底板为C35；桩身为C60。

2）钢筋：纵向受力钢筋及箍筋均采用HRB400级；分布钢筋采用HPB300级。

## 5.5需要说明的问题

无。

第六章  动力

项目负责人：李亚南

审　　　核：徐细兵

校　　　对：李  阳

设      计：李  鹏

# 6动力

## 6.1设计依据及采用的标准

（一）与本专业有关的国家、地方相关部门批复文件。

（二）其他专业提供的设计资料。

（三）本专业采用的主要规范、规程和标准。

（1）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

（2）《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)。

## 6.2设计范围

本项目设计范围为接板用压力架用压缩空气、二氧化碳、混合气体设计。

## 6.3压缩空气供应

6.3.1压缩空气负荷

根据工艺要求，压缩空气需要压力：0.4~-0.6MPa，需2个供气点。

每个供气点用量：50L/min，配标准接头4个

6.3.2原有供应方式

原厂房此处已有压缩空气接头箱2个，标准接头6个，用气量满足使用要求，本项目不另行设计。

## 6.4二氧化碳供应

6.4.1二氧化碳负荷

根据工艺要求，二氧化碳需要压力：0.1~-0.5MPa，需2个供气点。

每个供气点用量：25L/min，配标准接头4个

6.4.2原有供应方式

原厂房此处已有二氧化碳接头箱2个，标准接头10个，用气量满足使用要求。本项目不另行设计。

## 6.5混合气体供应

6.5.1混合气体负荷

根据工艺要求，混合气体配比为氩气80%+二氧化碳20%；

混合气体需要压力：0.1~-0.5MPa，需2个供气点；

每个供气点用量：25L/min，配标准接头4个。

6.5.2原有供应方式

暂无。

6.5.3混合气体供应方式

（1）设置2个混合气体汇流排及接头箱。

容量计算：V=QT10(P1-P2)

Q：气体平均小时消耗量；

P1：15MPa；

P2：0.5Pa；

T汇流排供应时间8h；

V：0.083m³ 每瓶40L；

计算瓶数：2.075瓶，设置3瓶。

（2）车间管径

车间管径φ25x3。

## 6.6 需要说明的问题

无。

第七章  电气

项目负责人：李亚南

审　　　核：贾清涛

校　　　对：马洪燕

设　　　计：李  芳

# 7电气

## 7.1设计依据及采用的标准

（一）批文及批复

（1）上级批文见《总论》部分

（二）现行设计规范、规程及标准

（1）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

（2）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

（3）《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

（4）《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

（三）甲方对供电设计的要求；

（四）工艺和其它专业对电气设计要求

## 7.2设计范围

本项目设计范围为新增接板用压力架设备的供配电设计。

## 7.3供电现状

本次项目新增接船用压力架设备2套，位于平面分段装焊工场内，该厂房内6#变电所距新增设备不远，变电所内变压器安装容量2500kVA，预留负荷能够满足新增压力架设备的用电需求。

## 7.4 供电

7.4.1 负荷等级

新增用电设备为接船用压力架设备，用电负荷等级为三级。

7.4.2 负荷计算

| 电力负荷计算表（按需要系数法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 用电设备组名称 | 合计容量Pe /kW | 需要 系数Kd | cosφ | tanφ | 计算负荷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | P30 /kW | Q30 /kvar | S30 /kV·A |
| 1 | 接船用压力架 | 565 | 1 | 0.6 | 1.33 | 565 | 751 |  |
| 2 | 监控室照明插座 | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 0.48 | 6 | 3 |  |
| 车间总计 |  | 571.8 | 1 |  |  | 571 | 754 |  |

7.4.3供电电源及电压等级

在接船用压力架设备南侧设置一台落地式动力配电柜，对接船用压力架设备进行供电，在监控室内设置一台照明配电箱，对监控室进行供电，动力配电柜电源及照明配电箱电源均由6#变电所提供380V低压电源，采用 YJV22-0.6/1kV电缆埋地引来。

## 7.5配电设计

监控室内设照明配电箱，对监控室内照明，插座及空调进行供电；接船用压力架设落地式配电柜，由配电柜出线至设备部分由设备厂家进行二次设计。

## 7.6照明设计

7.6.1照明种类和照明方式

监控室内设普通照明

7.6.2照度设计标准

监控室：300Lx；

7.6.3光源和灯具选择

监控室选用T8节能型双管荧光灯，自带电子镇流器。

7.6.4照明控制

照明灯具在房门旁分散单独控制。

## 7.7接地系统设计

在接船用压力架设备附近设3台设备专用接地箱， 每台接地箱采用热镀锌钢管打入地下做为接地极，要求接地电阻≤4Ω。

## 7.8安全和节能措施

（1）配电系统采用TN-S接地保护系统。

（2）选用优质安全合格的电气产品

（3）照明采用节能高效光源。

第八章  环境保护

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 8环境保护

## 8.1设计依据及采用的标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095－1996）

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

（4）其它编制依据见总论。

## 8.2工程概况

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新增1-1坞中间坞门槛，项目总投资3496万元。

## 8.3设计原则

（1）认真贯彻国家和地方环境保护法规，坚持污染治理与主体工程“三同时”的原则。

（2）污染治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则，通过针对性的治理，达到国家和地方规定的排放标准。

## 8.4主要污染源和主要污染物

### 8.4.1废气

本项目新增工艺设备在生产过程中会产生一定量的气体污染物，主要是焊接烟尘、有机废气等。

| 序号 | 产污工序 | 产污设备 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 各类电焊机 | 焊接烟尘 |
| 2 | 喷漆 | 喷漆泵 | 有机废气 |

### 8.4.2 噪声

项目主要的噪声污染源有焊接设备，风机等设备，噪声值约为70~105dB（A）。各生产单元主要设备声源强度具体见下表。

| 序号 | 主要声源设备 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊机 | 105 |
| 2 | 各类风机 | 90 |

### 8.4.4 固体废弃物

本项目产生固体废弃物主要有：钢材边角料，焊接过程中产生的焊条头等。具体固废来源如下表所示。

建设项目固废来源及产生量

| 废物名称 | 类别 | 废物来源 |
| --- | --- | --- |
| 钢材边角余料 | 一般工业固体废物 | 下料、切割、焊接 |
| 焊接残渣 |  |  |
| 生活垃圾 | － | 生活垃圾 |

## 8.5污染防治措施及预期效果

### 8.5.1 废气的治理

有机废气主要来自于喷漆过程油漆和溶剂中有机溶剂的挥发，主要成份为苯系物。有机废气排放主要产生于预处理流水线喷漆、固化工序，分段涂装车间喷漆、固化工序及涂装车间喷漆工序。

目前，一喷三涂车间已采取的有机废气处理措施，用于喷漆工序产生的有机废气的处理。经处理后排放的废气满足执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足大连市地方标准。

### 8.5.2 固体废物的治理

危险废物定期由专用运输车辆运至危险废物处置单位。液体类危险废物（主要为有机溶剂）等采用密封桶装，固体危废主要包括废钢料、焊条头等进行分类收集储存，定期由专用运输车辆运至废物处置单位。危险废物在厂区内通过上述分类处置措施，可使废物去向明确，不会产生二次污染，既安全有效而且经济、合理。

### 8.5.3 噪声及振动的治理

排风系统中风机选用高效低噪音的通风设备，风机前后设软接头和消声器，并设减震台座，隔声罩等措施。

采取以上噪声控制措施后，经理论估算并考虑实际降噪效果，可使厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类限制值，即昼间LAeq不超过65dB（A），夜间LAeq不超过55dB（A）。

通过以上分析可以看出，污染物排放指标、生产工艺与装备要求、产品指标、废物回收利用指标等方面均能满足清洁生产的要求。

## 8.6生态变化及防范措施

本项目建设期及运营期不会对生态环境造成影响。

## 8.7绿化设计

采取在建筑间隙种植乔木、草地的措施，满足绿化要求。本项目不另行设计。

## 8.8环境保护机构设置及人员设置

本项目的环境管理机构由大连船舶重工集团有限公司安技环保部统一安排，并由专职人员负责。设置专职操作人员、分析人员和管理人员，其人员配制由该公司统一安排。

## 8.9环保投资概算

用于环境保护投资已计入相关专业投资概算中。

第九章  职业安全

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 9职业安全

## 9.1设计依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）；

（2）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801–2008）；

（3）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）；

（4）《起重机械安全规程》（GBJ6067）；

（5）《工业企业厂内运输安全规范》（GBJ4387-84）；

（6）其它编制依据见总论。

## 9.2工程概况

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新增1-1坞中间坞门槛，项目总投资3496万元。

## 9.3地区安全情况

大连船舶重工集团有限公司一工场位于大连市区北西岗区。厂区北临大连湾，处于大连港地大连区的防波堤地保护范围之内。厂区水域在大港区的西侧。在厂区东侧为大港区的4、3、2、1号突堤码头。其西侧有一小防波堤，堤内水域为该公司与大连市水产供销公司所共用。厂区水域在大港区4号突堤码头的根部，水域南北宽约380m（南部港区码头至该公司北部的突堤码头），北坞坞口至4号突堤码头根部约380m，水域海底标高最低处-6.0m（大连港零点，以下同）。港务部门船舶进出大港区皆通过防波堤的东口门，口门宽360m，航道宽270m，水深10m。而该公司的船舶一般进出港池通过防波堤的西口门，口门宽120m，水深8.5~9.0m，突堤码头至北防波堤纵深距离约1300m。

大连船舶重工集团有限公司址不涉及旅游风景区，周围没有爆破危险区、生活饮水源和卫生保护地带，周围没有放射性污染和有害气体污染，也没有传染病、地方病的发生和流行。该城市的环境保护条件有利于本项目的投资建设。

本地区抗震基本烈度为7度（设计基本加速度值0.10g，设计地震分组第二组）。场地类别Ⅱ类，适宜建筑。

## 9.4总图布置

本项目为专船需求设施改造建设项目，维持工厂原有生产设施、总图布置。本项目总图不另行设计。

## 9.5主要职业危险因素分析

### 9.5.1防爆

无。

### 9.5.2电气安全

### （1）配电系统采用TN-S接地保护系统。

### （2）选用优质安全合格的电气产品

### （3）照明采用节能高效光源。

### 9.5.3机械伤害防护

（1）接板用压力架设备有可能在传动、转动部件没安装安全防护罩，或安全防护罩在设计、安装时有缺陷。

（2）安全防护装置破损，检查维护不及时。

（3）检修设备后，安全防护装置没有及时复位。

（4）检修设备时，未在机器的控制按钮处设置告示牌，造成他人不知误开动机器等违章操作行为。

### 9.5.4其他特殊危险源的防护

作业人员维修过程中使用的工具因放置不当，从高空坠落，如有人员从作业地点下方通过，会造成物体打击事故。

## 9.6采取的防范措施

（1）接板用压力架等设备选用国家定点生产厂家的产品，设备安全性有保证。

（2）施工中所用机械设备的轮、轴、带等裸露转动部位均应有防护罩和安全防护装置。

（3）所有操作人员必须经过岗前培训才能上岗操作，确保操作安全。

（4）保持施工现场消防设施的有效与完好，单体工程均按规范配置手提干粉灭火器。

（5）如有设备检修有高空作业时，则严格按规定采取保护措施，系好安全带。

## 9.7职业安全管理机构及人员设置

大连船舶重工集团有限公司是劳动安全卫生达标单位，管理体系健全。厂区设专职工作人员3名，有完善的管理制度和机制。各处室及单位均有兼职干部负责职业安全工作。

## 9.8预期效果

通过上述一系列职业安全措施的设计，使本项目涉及到的有关职业安全内容均能满足有关职业安全标准和设计规范，保障了国家财产的安全和劳动者在生产中的安全与健康。

## 9.9职业安全投资估算

本项目总投资包含中已计入职业安全防护设施投资。

第十章  职业卫生

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 10职业卫生

10.1设计依据

（1）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第52号）

（2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）

（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）

（4）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

（5）其它编制依据见总论。

10.2工程概述

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新增1-1坞中间坞门槛，项目总投资3496万元。

10.3主要职业病危害因素分析

本项目施工过程中会产生噪声污染及焊接烟尘。

（1）噪声

噪声病分为特殊性噪声病和非特异性噪声病。前者是指噪声对听觉系统的损害，后者是指噪声对听觉系统以外的其它系统的损伤。噪声可以引起前庭功能紊乱的症状，如眩晕、震颤、空间定向和平衡功能失调，视觉减退、视幻觉等，还可影响听觉系统以外的其他多个系统，如神经系统、心血管系统、消化系统，内分泌、免疫、生殖系统的正常生理功能。若长期接触噪声，首先使人高频听力下降，接着语言频率听力下降，影响语言交流，当听力严重下降时，即为噪声聋。

（2）焊接烟尘

平面分段车间在进行焊接作业时产生焊接烟尘，焊烟中含金属氧化物粉尘、CO、Mn、O3等有害物质。由于焊烟粒径很小，绝大部分为可吸入粉尘（即可直接进入肺泡的粉尘），当操作工人长期在通风不良和没有防护措施的环境中进行作业时，易患低热、电焊尘肺等职业病，严重危害操作工人身体健康。

10.4采取的防护措施和预期效果

（1）按照劳动保护的有关规定，有关职工享受相应的劳保待遇。

（2）厂区内设备工作噪声低于70dB。

（3）施工现场焊接操作工人在操作过程中必须配戴防毒、防尘面具，加强个体防护。

（4）对于噪声，车间已采取以下措施：

1）在设备的选型上，选用低噪声的产品。

2）工人在切割机等高强度噪声设备附近巡视时，应佩带降噪隔声耳塞，防止强噪声的危害。

3）通风系统中风机选用高效低噪声的通风设备，风机前后设软接头和消声器，用减振吊钩。对高噪声风机，在设备房内装设部分吸声结构，并装设隔声罩。

（5）对于焊接烟尘，车间通过采取全面通风与局部通风净化相结合的方法来治理。

全面通风净化：在车间屋顶设置天窗，利用室内外温度差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气的通风方式。

局部通风净化：在焊烟高浓度聚集区设置焊烟净化机组，捕集净化焊接烟尘，控制烟尘扩散至车间内，所捕集的烟气经净化处理排至室外。

对焊接、切割作业区有害气体、金属颗粒飞溅，采取在作业点设隔离屏障。

通过采取上述措施，平面分段车间内焊烟浓度满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的有关规定，保证车间内的卫生状况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中的规定。

10.5辅助卫生用室

本项目不涉及新建建筑物，辅助卫生用室利用全厂已有设施。

10.6职业卫生管理

大连船舶重工集团有限公司是职业卫生达标单位，管理体系健全。厂区设专职工作人员3名，有完善的管理制度和机制。各处室及生产单位均有兼职干部负责职业卫生工作。

10.7预期效果

通过上述一系列职业卫生措施的设计，使本项目涉及到的有关职业卫生内容均能满足有关职业卫生标准和设计规范，保障了国家财产的安全和劳动者在生产中的安全与健康。

10.8职业卫生投资估算

本项目用于职业卫生投资已计入相关专业投资概算中。

第十一章  消防

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 11消防

11.1设计依据

（1）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（5）工厂的现状资料；

（6）其他设计依据见总论。

11.2工程概况

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新增1-1坞中间坞门槛，项目总投资3496万元。

11.3消防设计

11.3.1总图建筑

（1）总图布置遵循如下原则，工艺流程顺捷，厂房合理组合，符合国家规范标准的要求。对于总图的防火设计贯彻预防为主，消防结合，厂房之间间距符合规程，有火灾危险性的厂房尽量放置边缘，道路设计为环状车行道路。本建设项目不涉及总图改造。厂区内各建筑物间距、消防车道等消防设计维持原有，本次不另行设计。

（2）各类厂房按其使用性质按国家有关规定确定防火、防爆类别及等级。各建筑均设有直通室外的出口，人员疏散门的宽度要求和距离均符合要求。

11.3.2电气

（1）配电系统采用TN-S接地保护系统。

（2）选用优质安全合格的电气产品

（3）照明采用节能高效光源。

11.4消防管理机构及人员

大连船舶重工集团公司已形成了较为完整的厂区消防给、排水及灭火系统，防火设施完整，组织机构健全。该公司对生产过程中的消防隐患都采用了相应的治理措施，大连船舶重工集团有限公司非常重视消防保卫工作，由保卫处设专人专管消防保卫管理和检查工作，定期对消防设施进行检查。

11.5消防设施投资估算

消防投资已计入土建、公用的投资费用中。

第十二章  节能

项目负责人：李亚南

审　　　核：石  宁

校　　　对：黄振华

设　　　计：李亚南

# 12节能

12.1设计依据

（1）中华人民共和国《节能法》；

（2）《国务院关于印发十二五节能减排综合性工作方案的通知》国发[2011]26号；

（3）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

（4）《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）；

（5）《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；

（6）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/17167-2006）；

（7）《工业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；

（8）《评估企业合理用电技术导则》（GB3485-98）；

（9）《评估企业合理用热技术导则》（GB/T3486-93）；

（10）《机械工业节能设计规范》（GBJ14-2004）；

（11）其他设计依据见总论。

12.2工程概况

本项目主要建设内容为新增接板用压力架设备、焊接应力消除设备等工艺设备11台（套），新增1-1坞中间坞门槛，项目总投资3496万元。

12.3节能设计的主要原则

（1）设计中积极采用节能的新技术和新设备；

（2）优先选用国家或行业推荐的节能产品，国家明确淘汰的高能耗的产品不再选用；

（3）选用低能耗高效率的设备；

（4）设计中充分考虑地方有关节能要求。

12.4节能措施

12.4.1工艺

（1）新智能工艺设备采用节能型，减少能源消耗。

（2）涂装环保设备，采用先进节能设备，减少通风机的电力安装容量。

（1）所有动力管道均设置计量装置。

（2）所有供热设备和管道表面温度超过50℃均作保温绝热，保温材料及保温层厚度参照国标08R418-1执行。

12.4.3电气

（1）风机动力设备采用变频控制装置；

（2）按功能需要，不同场所分别安装电度计量装置，以便管理和节能；

12.5能源耗用分析

本项目对节约能源及合理利用能源十分重视，能认真执行国家现行节能政策和规定，对电、动力气体等装有计量仪表，实行分级管理、核算。

第十三章  设计概算

项目负责人：李亚南

审　　　核：郭春丽

校　　　对：张  燕

设　　　计：韩一娜

# 13设计概算

13.1编制说明

13.1.1工程概况和主要经济指标

项目名称：大连船舶重工集团公司专船需求设施改造项目。

主要建设内容：新增工艺设备、室外工程以及其他费用等工程建设项目。

建设项目总投资：3496万元。

13.1.2编制依据

（一）上级批文见总论部分。

（二）设计概算采用的标准、规定及定额

（1）土建工程：2008年辽宁省装饰装修工程消耗量定额；

（2）公用工程：2008年辽宁省安装工程消耗量定额；

（3）船坞根据图纸计算工程量，套用2004年沿海港口水工建筑工程定额；

（4）科工计〔2015〕1198号《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》；

（5）其他费用：

1）国防科工委 科工法〔2005〕496号《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定》；

2）中国船舶重工集团公司企业标准CSIC/QB－3－2000《建设工程设计概算有关费用指标规定》；

（6）人工、材料、机械调价依据：2016年11月大连市工程造价信息；

（7）各专业提供的图纸及材料表。

13.1.3工艺设备费

工艺设备购置费：国产设备按设备报价或询价列入。

13.1.4建筑工程

（1）土建工程：各建筑物均根据图纸计算工程量，套用2008年辽宁省装饰装修工程消耗量定额。

（2）公用工程：各建筑物按各专业所提供的主要设备材料表套用2008年辽宁省安装工程消耗量定额。

（3）船坞根据图纸计算工程量，套用2004年沿海港口水工建筑工程定额。

13.1.5工程建设其他费用

（1）前期工作费：参考计价格〔1999〕1283号文的标准列取，插值法计算。

（2）建设单位管理费：参考财建〔2016〕504号文的规定计取。

（3）建设工程监理费：参考发改价格〔2007〕670号文的规定计取，插值法计算。

（4）设计费：参考计价格〔2002〕10号文的规定列取，插值法计算。

（5）施工图审查费：参考发改价格〔2011〕534号文的标准计取参考。

（6）招标代理服务费：参考计价格〔2002〕1980号文的规定计取。

（7）环境评价费：参考计价格〔2002〕125号文的规定计取，插值法计算。

（8）职业安全评价费：参考有关规定计取。

（9）职业卫生评价费：参考有关规定计取。

13.1.6预备费

基本预备费：按总概算表的一、二部分合计乘以3.1％计算。

13.1.7主要经济指标

建设项目总投资为3496万元。其中：

1）建筑工程费1655.1万元，占建设项目总投资47.3%；

2）工艺设备购置费1475.6万元，占建设项目总投资42.2%；

3）工程建设其他费261.3万元，占建设项目总投资7.5%；

4）基本预备费104.0万元，占建设项目总投资3.0%。

13.1.8资金筹措

本项目总投资3496万元，资金来源：全部由建设单位自筹。

13.2附表

附表13.2-1总概算表

附表13.2-2室内工程概算表

附表13.2-3室外工程概算表

附表13.2-4其他费用概算表

附表13.2-5工艺设备购置费及安装费计算表

附表13.2-6新增主要公用设备表

附表13.2-7设计概算和可研批复投资估算对比表

附表13.2-8新增（改造）工艺设备对比表