6. 1设计依据

1、上级机关批复。

2、国家现行的设计规范、规程

《建筑给水排水设计规范》（2009年版）         GB50015-2003

《建筑设计防火规范》                         GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》             GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                   GB50140-2005

《室外给水设计规范》                         GB50013-2006

《室外排水设计规范》              GB50014-2006（2011年版）

《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》           CECS183:2015

3、建筑及有关专业提供的条件图及设计资料。

6. 2设计范围

设计范围为该建筑室内及局部室外给排水、消防设计。

6. 3 室外给水

6.3.1 水源

拟从厂区北侧市政自来水管网接两路DN400进水管，供水压力0.3MPa，在厂区内形成DN400-DN150环状管网。现阶段暂造船区北侧一路供水，接入1路DN300给水干管，并在厂区内形成DN400-DN150环状管网。本建筑给水管直接接自建筑物北侧DN300厂区给水管，供水流量及压力满足用水要求。

6.3.2 设计用水标准及用水量

本建筑用水为员工生活，无生产用水。一班制，每班8h。最高日用水量为16.50m3/d，最大时用水量为3.08m3/h，平均时用水量为2.07m3/h（均不包含绿地及道路浇洒用水）。用水量情况详见下表。消防用水量：室外消防水量20L/s，室内消防水量25L/s，火灾持续时间2h，共计324m3。

表6.3-1 生活用水量表

| 序号 | 厂房名称编号 | 数量 |  | 用水标准（L/人.d） | 平均时用水量（m3/h） | 小时变化系数 | 最大时用水量（m3/h） | 最高日用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全天 | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活用水 | 300 | 人/班 | 50 | 1.88 | 1.5 | 2.82 | 15 |  |
| 2 | 未预见水量 | 按10%计算 |  |  | 0.19 |  | 0.28 | 1.50 |  |
| 3 | 总计 |  |  |  | 2.07 |  | 3.08 | 16.50 |  |

表6.3-2用水量总表

| 序号 | 项目 | 总用水量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大班平均时用水量（m3/h） | 最大班最大时用水量（m3/h） | 日用水量（m3/d） |  |
| 1 | 生活用水 | 2.07 | 3.08 | 16.50 |  |
| 2 | 绿地浇洒 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |  |
| 3 | 道路浇洒 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |  |
| 4 | 总计 | 7.07 | 8.08 | 26.50 |  |
| 5 | 室外消防用水量 | 72 | 72 | 144 | 20L/s |
| 6 | 室内消防用水量 | 90 | 90 | 180 | 25L/s |

6.3.3 给水系统及管网

本建筑给水不分区，接至建筑物北侧厂区给水管网，接口管径2个DN100，2个DN80，压力0.30MPa，室外设水表井对建筑用水进行计量。

管材：室外接厂区自来水管段采用球墨铸铁管，承插连接，橡胶圈接口密封并设支墩。埋地管道应做好防腐处理。水表井及阀门井均采用砖砌。管道、管件及阀门的公称压力为1.0MPa。

6.4 室外排水

6.4.1 现有排水条件介绍

根据当地规划发展和环境保护的要求，本工程的排水体制为分流制。雨水经独立管网收集，排入厂区北侧市政雨水管网，市政预留10个雨水接口，接口管径最大DN1600。生活污水经化粪池处理后，直接排入厂区污水管网，最终排入厂区北侧市政污水管网。市政预留8个污水接口，接口管径最大DN500。

6.4.2 污水

建筑污水排水量按最高日用水量的90%，最高日用水量为14.85m3/d，最大时用水量为2.77m3/h，平均时用水量为1.86m3/h。

本工程粪便污水经化粪池处理后排入该建筑北侧厂区DN400污水干管，汇集后排入市政污水管网。设一座钢筋混凝土化粪池。钢筋混凝土化粪池型号G8-25SQ，容积25m3。

采用砖砌检查井，球墨铸铁井盖和盖座。管材：室外排水管道采用埋地聚乙烯双壁波纹管，承插连接，橡胶圈密封。

6.4.3雨水

本工程雨水排入周边道路雨水管，最终排入厂区北侧市政雨水预留接口。

本站站址位于武汉市，重现期按3年计算暴雨强度公式：

q＝983×（1＋0.65lgP）/（t＋4）0.56=218L/s.hm2

式中：P为设计重现期

t为径流时间

雨水排水设计流量计算公式：Q=ψqF =480L/s

式中：ψ－径流系数，按地面覆盖情况确定，综合径流系数取0.70。

F－雨水汇水面积，约34000m2。

q－设计暴雨强度

室外道路上设置检查井及铸铁雨水口，收集道路、绿地及屋面雨水。管材：室外雨水管道采用埋地聚乙烯双壁波纹管，承插连接，橡胶圈密封。雨水口、雨水检查井均采用砖砌筑。

6.5 室内给水

（1）室内冷水给水

室内给水用水量详见表6.3-1。水源为城市自来水，直接接至该建筑北侧的DN300给水管道。管网供水流量及压力满足建筑物用水需求。入户后给水系统不分区。

管材：室内给水管采用衬塑复合钢管，螺纹式连接。其与阀门、给水附件等配件的连接采用专用接头。管道、管件及阀门的公称压力为1.0MPa。

（2）室内热水给水

本建筑辅楼公共卫生间设有电开水器4台。型号参数：DAY-T814,容积50L，功率9KW，使用水温100℃。

6.6 室内排水

室内污废水采用合流制排水系统。建筑室内污水排水量按最高日用水量的90%设计，最高日用水量为14.85m3/d，最大时用水量为2.77m3/h，平均时用水量为1.86m3/h。含粪便污水经室外化粪池处理后排入厂区污水管网。钢筋混凝土化粪池型号G8-25SQ，容积25m3。

屋面雨水采用虹吸式压力流排水系统，雨水设计重现期P=50年，满足雨水溢流流量要求，同时考虑溢水流入室内的情况，安全系数1.5，暴雨强度为906L/s.hm2。雨水经雨水斗、雨水立管收集后排至室外雨水管道。

管材：室内辅楼污水管采用PVC-U排水管，承插粘接。厂房埋地污水管采用柔性接口排水铸铁管，法兰承插式连接。辅楼屋面雨水管采用内外热浸镀锌钢管，沟槽连接件连接。厂房屋面雨水管采用HDPE高密度聚乙烯管，电熔连接。

6.7消防

本建筑为单层戊类厂房，耐火等级二级。按照建筑设计防火规范要求，设置室内外消火栓。V＞50000m3、24＜h≤50m。室外消防用水量20L/s，室内消防用水量25L/s，火灾延续时间2h，一次火灾灭火用水量324m3。

室内外消防采用临时高压消火栓系统。在厂区1#2#室内船台北侧建有消防水池及水泵房，水池有效容积486m3，2台水泵，1用1备，水泵性能参数Q=45L/S，H=100m，N=90kw。高位水箱建在1#2#室内船台内，有效容积12m3。满足本项目的消防使用需求。

室内消火栓系统竖向不分区，消火栓栓口压力超过0.5MPa时采用减压稳压消火栓。每一消火栓箱内配D65mm消火栓1个，D65mm、L25m麻质衬胶水龙带1条，D65×19mm直流水枪1支，消火栓的布置使任意一处着火点均有2股充实水柱到达，水枪充实水柱不小于13m，流量不小于5L/s。

在室外消火栓管道上设置室外地上式消火栓，消火栓间距不超过120m，消火栓保护半径不大于150m，距路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。

厂房北侧设有室外地下式消防水泵接合器。

管材：室外接厂区消防管段采用球墨铸铁管，承插连接，橡胶圈接口密封，并设支墩。埋地管道应做好防腐处理。室内消火栓管道采用热镀锌钢管，DN＜100mm者，螺纹连接；DN≥100mm者，沟槽连接。管道、管件及阀门的公称压力为1.0MPa。水表井及阀门井均采用砖砌。

辅楼内变配电间及弱电间按中危险级E类配置手提式磷酸铵盐（MF／ABC4）灭火器，其他按轻危险级A类配置手提式磷酸铵盐（MF／ABC4）灭火器。

6. 8节能及环保措施

该建筑室外设水表计量。蹲便器采用脚踏式冲洗阀；洗脸盆采用红外自动感应式水龙头；小便器采用红外自动感应式冲洗阀。粪便污水经化粪池处理后排入室外管网。

6. 9 附表

（1）主要设备材料表

（2）室外给排水管道总平面图