# 5 结构

# 5.1设计依据

（1）上级批文详见总论部分；

（2）工艺和各专业（建筑、电气、暖通、给排水）提供的设计要求；

（3）现行的设计规范、规程

《工程结构可靠性设计统一标准》    GB 50153-2008

《建筑工程抗震设防分类标准》      GB 50223-2008

《建筑结构荷载规范》              GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》            GB 50010-2010

《钢结构设计规范》                GB 50017-2003

《建筑抗震设计规范》              GB 50011-2010

《砌体结构设计规范》              GB 50003-2011

《建筑地基基础设计规范》          GB 50007-2011

《建筑地基处理技术规范》          JGJ 79-2012

《建筑桩基技术规范》              JGJ 94—2008

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》      GB 50018-2002

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002（2012年版）

（4）场地工程地质勘察报告

中南勘察设计院（湖北）有限责任公司于2016年1月提供的《武船双柳基地专用设备制造车间岩土工程勘察报告书》（详勘阶段）；

# 5.2地质、气象条件及主要荷载（作用）取值

### 5.2.1地质、气象条件

（1）地形地貌及场地工程地质特征

本工程拟建场地位于长江左岸、武汉市新洲区双柳街，北侧紧邻阳逻至团风的阳大公路。该地形地貌为长江Ⅰ级阶地的冲洪积平原，场区内为人工耕作区域，原始地貌平坦，由于临近建筑取土开挖部分形成水塘，孔口高程在20.66～21.73m。

现将场地内分布的地层从上至下叙述如下表5-1：

表5-1 岩土工程地质分层表

| 层号 地层 | 名称 | 顶板埋深 （m） | 平均 厚度 （m） | 空间 分布 | 岩 性 描 述 | 工 程 性 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Q4 al+pl | 粉土夹粉质粘土 | 0.00 ～ 0.00 | 5.89 | 均有 分布 | 灰黄色，以粉土为主，粉质粘土为可-软塑状态、与粉土混层 ,含有云母碎片，砂性较重. | 低强度 中等偏高压缩性 |
| ② Q4 al+pl | 粘土 | 4.00 ～ 7.00 | 1.61 | 局部 缺失 | 黄灰色-黄褐色，可塑-硬塑，含少量铁锰质氧化物及高岭土，局部夹少量粉土。 | 中等强度 中等压缩性 |
| ③ Q4 al+pl | 粉砂、粉土与粉质粘土互层 | 5.30 ～ 8.80 | 7.74 | 均有 分布 | 灰色-青灰色，稍密-中密状态，主要成分为石英和云母，层理清晰,含少量云母片。含少量铁锰质氧化物，粘性土有粉土、粉质粘土和淤泥质土，呈软塑至可塑状。 | 低强度 高压縮性 |
| ④ Q4 al+pl | 粉细砂 | 9.30 ～ 19.00 | 4.40 | 均有 分布 | 青灰色，稍密-中密状态，局部为密实，含云母片及少量螺壳.局部夹少量粉土。 | 中等强度 低压缩性 |
| ⑤ Q4 al+pl | 细砂 | 16.30 ～ 21.90 | 15.73 | 均有 分布 | 青灰色，以细砂为主,主要成分为石英和云母，以密实状态为主，局部为中密到密实状态，夹少量薄层粉土，底部含约40cm中粗砂、砾卵石,且局部缺失。 | 中等强度 低压缩性 |
| ⑥-1 | 强风化 砂砾岩 | 32.90 ～ 36.10 | 0.80 | 局部 分布 | 钙质胶结,岩芯大部分风化成砂卵石土状,可见原岩结构,用手可以瓣开.夹较多卵砾石。局部有较硬的岩块。 | 强度较高 低压缩性 |
| ⑥-2 | 中风化 砂砾岩 | 33.40 ～ 37.00 | 大于5.0m | 均有 分布 | 钙质胶结,岩芯大部呈碎块状，少量短柱状。为较软岩，岩石基本质量等级为Ⅳ级。 | 高强度，可视为 不可压缩层 |

本场地地基土的工程特性评价如下：

①粉土夹粉质粘土：黄褐色，以粉土为主，粉质粘土呈可塑~软塑状，强度低，不宜作为拟建（构）筑物基础持力层。

②粘土：可塑~硬塑状，中等强度，局部缺失，不宜作为基础持力层。

③粉砂、粉土与粉质粘土互层：强度低，工程性质一般，不宜作为建（构）筑物基础持力层。

④粉细砂：该土层呈稍密~中密状态，局部呈密实状态，中等强度，低压缩性，为层位较稳定的土层。层顶面略有起伏(局部层中夹有薄层粉土)，可作为拟建建筑物桩基持力层。

⑤细砂：该土层呈密实状态、强度高、厚度大、分布尚均匀、压缩性较低，为层位较稳定的土层。埋藏较深，层顶面略有起伏，可作为桩基良好持力层或下卧层。

⑥-1强风化砂砾岩：该层呈强风化状态，强度较高，分布均匀，压缩性低。埋藏较深，层顶面稍有起伏，可作为桩基良好持力层或下卧层。

⑥-2中风化砂砾岩：该层呈中风化状态，强度较高，可作为桩基良好持力层或下卧层。

各岩土层承载力、压缩性指标见表5-2。

表5-2土层承载力特征值和变形参数确定

| 时代 成因 | 地层 代号 | 岩土 名称 | 密实度 或状态 | 土工试验 |  | 静力触探 |  | 标准贯入 |  | 综合取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | 粉土夹粉质粘土 | 可塑 | 156 | 5.2 | 109 | 5.4 | 104 | 6.4 | 110 | 6.0 |
|  |  |  | 粉土 （中密） |  |  | 109 | 7.9 | 158 | 9.0 |  |  |
|  | ② | 粘土 | 可塑 | 189 | 6.8 | 180 | 8.0 | 170 | 10.5 | 175 | 8.0 |
|  | ③ | 粉砂、粉土与粉质粘土互层 | 软塑 | 109 | 4.7 | 103 | 5.1 | 104 | 6.0 | 100 | 4.5 |
|  |  |  | 粉土 （中密） |  |  | 104 | 7.4 | 155 | 9.4 |  |  |
|  |  |  | 粉砂 （稍密） |  |  | 154 | 13.4 | 149 |  |  |  |
|  | ④ | 粉细砂 | 中密 |  |  | 231 | 21.1 | 187 |  | 180 | 20.0 |
|  | ⑤ | 细砂 | 密实 |  |  | 338 | 33.3 | 258 |  | 290 | 27.0 |
|  | ⑥-1 | 强风化砂砾岩 |  |  |  |  |  |  |  | 700 | （50.0） |
|  | ⑥-2 | 中风化砂砾岩 |  | （饱和） =30.2MPa =2500kPa |  |  |  |  |  |  | 不可压缩 |

桩基设计参数详见表5-3。

表5-3桩基设计参数表

| 地层 编号 | 岩土名称 | 桩侧摩阻力特征值 qsia（kPa） |  | 桩端阻力特征值 qpa（kPa） |  | 抗拔 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预制管桩 | 钻孔灌注桩 | 预制管桩 | 钻孔灌注桩 |  |
| ① | 粉土夹粉质粘土 | 24 | 26 |  |  | 0.75 |
| ② | 粘土 | 30 | 32 |  |  | 0.75 |
| ③ | 粉砂、粉土与粉质粘土互层 | 20 | 16 |  |  | 0.70 |
| ④ | 粉细砂 | 26 | 22 | 1300 | 450 | 0.65 |
| ⑤ | 细砂 | 40 | 35 | 2600 | 550 | 0.65 |
| ⑥-1 | 强风化砂砾岩 | 80 | 70 | 3800 | 1000 |  |
| ⑥-2 | 中风化砂砾岩 |  | 130 |  | 3000 |  |

地勘建议基础设计采用桩基。

（2）场地水文地质条件

场区地下水为赋存于①层中的上层滞水和下部砂性土中的承压水，二者之间通过不透水的粘性土层阻隔。上层滞水主要由地表水源、大气降水和生活用水补给；第②层为相对隔水层；第③层为相对透水层；第④、⑤为承压含水层，承压水位与长江水力相联系，受长江水位影响，变化较大。抗浮计算水位为室外整平地面标高。

场地内土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋和钢结构均具有微腐蚀性；场地内地下水对砼及砼中钢筋具有微腐蚀性。

拟建场地内未发现有影响场地稳定性的不良地质现象。

拟建场地属建筑抗震设防6度区，可不考虑地震液化问题。

（3）气象条件

基本风压：ω0=0.35KN/m2（50年一遇），地面粗糙度：A类。

基本雪压：s0=0.50KN/m2（50年一遇）。

### 5.2.2主要荷载（作用）取值

（1）地震作用

抗震设防烈度：6度

设计基本地震加速度值：0.05g

设计地震分组：第一组

建筑场地类别：Ⅱ类。

场地特征周期：0.35s。

结构阻尼比：0.05。

水平地震影响系数最大值：多遇地震0.04，罕遇地震0.28。

（2）地下室抗浮设防水位：室外整平标高。

（3）荷载取值：

主厂房

不上人屋面活荷载：		0.5kN/m2

屋面太阳能荷载：			0.3kN/m2

工作钢平台板活荷载: 	5.0kN/m2

辅房

不上人屋面活荷载：		0.5kN/m2

办公室、会议室、休息厅：2.0kN/m2

走廊、盥洗室：			2.5kN/m2

楼梯间：					3.5kN/m2

公共卫生间：				5.0kN/m2

5.3 施工条件

本工程结构形式包括钢筋混凝土框架、钢排架，基础采用桩+独立承台等；应按国家相关法规选择具有相应资质的施工单位来承担本工程的施工任务，以确保施工质量。

# 5.4 结构设计

### 5.4.1建筑分类等级

（1）主体结构设计使用年限：50年。

（2）建筑结构安全等级：二级。

（3）桩基及地基基础设计等级：丙级；

（4）建筑抗震设防类别：标准设防类，即丙类；

（5）结构抗震等级：

钢结构部分为轻屋盖单层钢结构厂房，板件宽厚比限值根据"低延性、高弹性承载力"的性能化目标，按C类宽厚比限值控制。混凝土框架部分由于为单跨框架采用三级。

（6）建筑防火分类等级及耐火等级：详建筑。

### 5.4.2上部及地下室结构设计

专用设备制造车间由主厂房和辅房两部分组成，建筑外形为矩形，东西总长324.15m，南北总宽103.8m，辅房位于主厂房正北侧，与主厂房之间设置一道防震缝分开。

1）主厂房

主厂房为钢结构厂房，由两部分组成，南侧为单层单跨钢排架结构，北侧为单层三连跨钢排架结构，主厂房南侧部分与北侧部分之间设置一道防震缝分开。

南侧部分跨度33m，柱距12m，纵向长324.15m，钢柱柱顶标高均为30.55m，女儿墙顶标高为32.3m。内设双层吊车，上层设置Gn=100T/20T、S=31m桥式起重机2台，轨顶标高25.0m，吊车工作级别A5；下层设置Gn= 50/10t、S=29.6m桥式起重机2台，Gn= 32/5t、S=29.6m桥式起重机3台，轨顶标高均为18.0m，吊车工作级别均为A5。

北侧部分跨度24m+18m×2，柱距12m，纵向长324.15m，钢柱柱顶标高均为16.57m，女儿墙顶标高为18.0m。内设单层吊车，C~D轴跨间设置 Gn=32T/5T、Gn=20T/5T、Gn=10T/5T桥式起重机各2台，轨距均为S=22.5m，轨顶标高均为12.0m，吊车工作级别均为A5；D~F轴每跨间设置 Gn=20T/5T、Gn=10T/5T、Gn=5T桥式起重机各2台，轨距均为S=16.5m，轨顶标高均为12.0m，吊车工作级别均为A5。

南侧部分排架柱采用双阶柱，下柱、中柱均采用钢格构柱，上柱采用焊接H型实腹柱；北侧部分排架柱采用单阶柱，下柱、上柱均采用焊接H型实腹柱。屋面采用主、次梁结构，主、次梁均采用焊接H型钢梁。厂房每个结构单元中部设两道上、下柱支撑及屋面横向水平支撑，两端部各设一道上柱支撑及屋面横向水平支撑，屋面横向支撑位置与柱间支撑位置相对应。A、B、C、D、F轴处沿厂房纵向各设置一道屋面纵向水平支撑。东、西山墙面需设置抗风柱及山墙支撑，山墙支撑应设在每个结构单元的端部。山墙面A~B轴间设有21m×18m大门，需在门顶设置空间桁架，兼作抗风桁架及门顶竖向桁架。另由于A~B轴厂房高度较高，需在上层吊车梁顶位置增设一榀抗风桁架。屋面板均采用单层彩色压型钢板，屋面檩条采用冷弯薄壁Z型连续檩条，檩距1.5m，并按规范要求设置拉杆、撑杆、隅撑等构件。吊车梁采用焊接实腹式钢吊车梁。围护墙体1.2m以上为彩钢板墙面；1.2m以下采用蒸压灰砂砖。

钢结构厂房的主体结构应根据建筑确定的防火等级和耐火极限采取必要的防火措施，具体要求见建筑说明。

主体结构主要构件尺寸见附图。

2）辅房

辅房位于主厂房正北侧，为单跨四层钢筋混凝土框架结构。柱网为6m×8.4m，平面尺寸为300.15m×8.4m；一层层高4.2m，二~四层层高均为3.6m，室内外高差0.20m，房屋主体总高度15.2m<24m。楼、屋面采用现浇混凝土梁、板结构。

主体结构主要构件尺寸见附图。

伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置：

主厂房与辅房由于结构形式不同，之间设置150mm防震缝。主厂房全长324.15m，超过钢规8.1.5条单层房屋温度区段长度限值，故在厂房中部设置一道150mm伸缩缝。辅房26轴~28轴框架由于与其左右两侧框架层高不同，故26轴~28轴框架与其左右两侧框架间均设置一道100mm防震缝；26轴左侧框架及28轴右侧框架全长均为144m，均超过现浇混凝土框架结构伸缩缝间距应小于55m的规定，故在各自框架中部均匀设置两道100mm伸缩缝。

### 5.4.3地基基础设计

本工程根据荷重大小及场地的特点均采用钻孔灌注桩，均以层细砂为桩端持力层，A轴、B轴排架柱处平均桩长约28m，桩端入持力层深度≥4.0m，桩径均为600mm，单桩竖向承载力特征值1650kN；其余位置平均桩长约21m，桩端入持力层深度≥2.0m，桩径均为600mm，单桩竖向承载力特征值1150kN。

主厂房及辅房的柱下桩基布置及承台平面尺寸均详基础平面图。A轴、B轴排架柱处承台高度均为2.15m，顶标高-1.200m；其余位置承台高度均为1.0m，顶标高-1.200m。基础联系梁布置及其截面尺寸详基础平面图，梁顶标高-1.200m。

本工程设备基础荷载较小，采用建筑地面处理的方法即可满足承载要求，如局部需采用级配砂石换填时，换填垫层压实系数不小于0.97，处理后地基承载力不小于80kPa。

### 5.4.4主要结构材料的选用

材料统一要求

(1)钢筋

HPB300级应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的有关规定； HRB400级应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的有关规定；

钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

混凝土框架（三级和三级以上），其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

(2)型钢、钢板、钢管

Q235钢，其质量应符合《碳素结构钢》GB/T 700的有关规定；Q345钢，其质量应符合《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。压型钢板基板材料性能应符合《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T12574）的规定。

钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20％；钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

(3)焊条

E43型（用于HPB300、HRB335级钢筋、Q235钢焊接）；

E50型（HRB400级钢筋、Q345钢焊接）。

(4)螺栓

普通螺栓（性能等级为4.6级）应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782的规定；高强度螺栓（性能等级为10.9级）应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231的规定。

各单体材料

1）混凝土：

基础垫层：C15，桩、承台、基础梁、设备基础：C30；

框架柱、梁、板、楼梯：C30；

次要构件（如构造柱、过梁等）：C25。

2）钢材：

排架格构柱及其分肢，排架实腹柱，屋面主次梁，屋面檩条，墙面檩条，吊车梁均采用Q345B；

其余均采用Q235B。

3）墙体：

主厂房围护墙：1.2m以上为彩钢板墙面；1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖，±0.00以下用M7.5水泥砂浆砌筑，±0.00以上用M7.5混合砂浆砌筑。

辅房围护墙:±0.00以下采用MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑；±0.00以上采用加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆砌筑。

# 5.5计算分析

1）主厂房

本工程主厂房使用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部编制的结构分析程序《STS-PK》（2010V2.1版本）进行结构分析。

A~B轴：

结构类型: 单层钢结构厂房

设计规范: 按《钢结构设计规范》计算

活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息: 计算风荷载

钢材: Q345

梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数:  1.20

梁刚度增大系数:  1.00

钢柱计算长度系数计算方法: 有侧移

钢结构阶形柱的计算长度折减系数: 0.8

地震作用计算: 计算水平地震作用

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数 1.000

工业厂房计算结果输出表

| 主刚架计算结果 |  |
| --- | --- |
| 一、实腹钢梁 |  |
| 考虑屈曲后强度计算最大应力比 | 0.87 |
| 梁平面外稳定最大应力比 | 0.84 |
| 腹板高厚比/限值 | 89/107 |
| 翼缘宽厚比/限值 | 10.56/12.38 |
| 二、实腹上柱 |  |
| 柱强度最大应力比 | 0.83 |
| 柱平面内稳定最大应力比 | 0.80 |
| 柱平面外稳定最大应力比 | 0.85 |
| 腹板高厚比/限值 | 80/63（加纵向加劲肋） |
| 翼缘宽厚比/限值 | 12.2/12.38 |
| 三、格构柱 |  |
| 柱强度最大应力比 | 0.8 |
| 柱平面内稳定最大应力比 | 0.77 |
| 单肢稳定最大应力比 | 0.8 |
| 缀条最大应力比 | 0.68 |
| 柱肢宽厚比 | 左肢：13/15.13 右肢：9.5/11.07 |
| 柱肢高厚比 | 左肢：30.5/55 右肢：30.5/34.7 |
| 柱平面外应力比最大值 | 0.85 |
| 腹板高厚比/限值 | 80/63（加纵向加劲肋） |
| 翼缘宽厚比/限值 | 12.2/12.38 |
| 四、变形 |  |
| 梁挠度 | 1/251 |
| 吊车荷载节点位移 | 1/1015 |
| 风载柱顶位移 | 1/679 |

C~F轴：

结构类型: 单层钢结构厂房

设计规范: 按《钢结构设计规范》计算

活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息: 计算风荷载

钢材: Q345

梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数:  1.20

梁刚度增大系数:  1.00

钢柱计算长度系数计算方法: 有侧移

钢结构阶形柱的计算长度折减系数: 0.7

地震作用计算: 计算水平地震作用

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.045

按GB50011-2010 地震效应增大系数 1.000

工业厂房计算结果输出表

| 主刚架计算结果 |  |
| --- | --- |
| 一、实腹钢梁 |  |
| 考虑屈曲后强度计算最大应力比 | 0.88 |
| 梁平面外稳定最大应力比 | 0.88 |
| 腹板高厚比/限值 | 87.2/107 |
| 翼缘宽厚比/限值 | 10.36/12.38 |
| 二、实腹柱 |  |
| 柱强度最大应力比 | 0.82 |
| 柱平面内稳定最大应力比 | 0.83 |
| 柱平面外稳定最大应力比 | 0.88 |
| 腹板高厚比/限值 | 按规范 GB 50017 5.4.6条规定， 采用有效截面计算强度、稳定 |
| 翼缘宽厚比/限值 | 12.2/12.38 |
| 三、变形 |  |
| 梁挠度 | 1/276 |
| 吊车荷载节点位移 | 1/770 |
| 风载柱顶位移 | 1/508 |

2）辅房

本工程辅房使用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部编制的结构分析程序《SATWE》（2010V2.1版本）进行结构分析。

SATWE计算：

考虑5%的偶然偏心地震作用下的扭转影响；

周期折减系数0.80；

特征周期Tg：0.35s；

地震影响系数最大值：0.04；

计算振型：12；

结构自振周期（选取前6个振型）：

| ### 振型号 | ### 周期（s） | ### 平动系数(X+Y) | ### 扭转系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1.0408 | ### 0.96( 0.86+0.10 ) | ### 0.04 |
| ### 2 | ### 1.0307 | ### 0.96( 0.13+0.83 ) | ### 0.04 |
| ### 3 | ### 0.9446 | ### 0.08 ( 0.01+0.06 ) | ### 0.92 |
| ### 4 | ### 0.3425 | ### 0.99 ( 0.98+0.00 ) | ### 0.01 |
| ### 5 | ### 0.3312 | ### 0.93. ( 0.01+0.92 ) | ### 0.07 |
| ### 6 | ### 0.3036 | ### 0.08 ( 0.01+0.07 ) | ### 0.92 |

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比=0.90。

主要控制参数：

| ### 作用方向 | ### X | ### Y |
| --- | --- | --- |
| ### 本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者的最小值 | ### 1.0838 | ### 1.1570 |
| ### 最小楼层抗剪承载力之比 | ### 1.1 | ### 0.85 |
| ### 刚重比 | ### 27.53 | ### 28.60 |
| ### 楼层最小剪重比 | ### 1.69% | ### 1.66% |
| ### 有效质量系数 | ### 100% | ### 100% |
| ### 地震作用下的楼层最大位移 | ### 1/1912 | ### 1/1594 |
| ### 偶然偏心地震作用规定水平力下的最大位移与层平均位移的比值 | ### X+:1.00 ### X-:1.01 | ### Y+:1.17 ### Y-:1.29 |
| ### 偶然偏心地震作用规定水平力下的最大层间位移与平均层间位移的比值 | ### X+:1.00 ### X-:1.02 | ### Y+:1.18 ### Y-:1.29 |

# 5.6附件

图纸目录见后附图纸。