## 估算表
附表14.1-1
总 投 资 估 算 表
项目名称：718所制氢设备组装车间（17#）改造工程
序号 | 工程项目或费用名称 | 建筑面积或工程量 |  |  | 投资估算（万元、万美元） | [5 empty] | 备注
|  | 新建 | 改造 | 单位 | 建筑工程费 | 工艺设备购置费 | 工艺设备安装费 | 其它费用 | 合计 | 含外汇
| 合计 | 269.87 | 3095.27 | 平方米 | 718.7563 | 33 | 15 | 146.5117 | 913.268 |  |  | 913
一 | 工程费用 | 269.87 | 3095.27 | 平方米 | 718.7563 | 33 | 15 |  | 766.7563
（一） | 工程项目 | 269.87 | 3095.27 | 平方米 | 695.9563 | 33 | 15 |  | 743.9563
1 | 制氢设备组装车间 | 269.87 | 3095.27 | 平方米 | 695.9563 | 33 | 15 |  | 743.9563
（二） | 室外工程 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 22.8
1 | 室外电气工程 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
2 | 室外给排水工程 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
二 | 工程建设其他费用 | [6 empty] | 94.8173 | 94.8173
1 | 建设单位管理费 | [6 empty] | 17.9 | 17.9
2 | 前期工作咨询费 | [6 empty] | 11 | 11
3 | 工程勘察费 | [6 empty] | 0.40481 | 0.40481
3 | 工程设计费 | [6 empty] | 38.0623 | 38.0623
4 | 工程建设监理费 | [6 empty] | 22.4502 | 22.4502
5 | 招标代理服务费 | [6 empty] | 1 | 1
6 | 环境影响咨询费 | [6 empty] | 2 | 2
7 | 安全设施及职业卫生评价费 | [6 empty] | 2 | 2
三 | 基本预备费 | [6 empty] | 51.6944 | 51.6944
四 | 建设期利息 | [6 empty] | 0 | 0
| 建筑工程费 | 718.7563 | 78.7%
| 设备工程费 | 33 | 3.613%
| 安装工程费 | 15 | 1.642%
| 其他费用 | 94.8173 | 10.38%
| 基本预备费 | 51.6944 | 5.66%
| 合计 | 913.268 | 100%

## 室内
附表14.1-2
室内工程估算表
序号 | 工程名称 | 建筑面积（平方米） |  | 建筑工程费（万元） |  |  |  | 工艺设备购置费 | 工艺设备安装费 | 合计 | 备注
|  | 新建 | 改造 | 土建及专业工程费 | 建筑设备购置费 | 建筑设备安装费 | 小计
合计
一 | 制氢设备组装车间 | 269.87 | 3095.27 | 495.6993 | 171.42 | 28.837 | 695.9563 | 33 | 15 | 743.9563
（一） | 工艺设备 | [6 empty] | 33 | 15 | 48
1 | 国产新增设备 | [6 empty] | 33 |  | 33
2 | 进口新增设备 | [8 empty] | 0
3 | 原有设备搬迁费 | [7 empty] | 15 | 15
4 | 工器具及生产家具 | [8 empty] | 0
（二） | 建筑工程 | 269.87 | 3095.27 | 495.6993 | 171.42 | 28.837 | 695.9563 |  |  | 695.9563 |  | 0.22485
1 | 建筑 |  |  | 164.2913 |  |  | 164.2913 |  |  | 164.2913
2 | 设备基础 |  |  | 254.0262 |  |  | 254.0262 |  |  | 254.0262
3 | 给排水 |  |  | 15.4764 | 9.44 | 0.944 | 25.8603 |  |  | 25.8603 |  | 0.0083548
4 | 暖通 |  |  |  | 71.92 | 14.384 | 86.304 |  |  | 86.304 |  | 0.027883
5 | 动力 |  |  |  | 13.56 | 2.034 | 15.594 |  |  | 15.594
6 | 电气 |  |  | 61.9054 | 76.5 | 11.475 | 149.8804 |  |  | 149.8804 |  | 0.048422

## 室外
附表14.1-3
室外工程估算表
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 建筑工程费（万元） |  |  |  | 指标（元/m,m2） | 备注
|  |  |  | 土建及专业工程费 | 建筑设备购置费 | 建筑设备安装费 | 合计
| 合计 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8
| 道路 | 平方米 |  | 0 |  |  | 0 | 300
| 围墙栏杆 | 米 |  | 0 |  |  | 0 | 600
| 室外电气工程 |  |  | 15 |  |  | 15
1 | 钢管 | 米 | 200 | 4 |  |  | 4 | 200 | SC100
2 | 室外电力电缆 | 米 | 200 | 10 |  |  | 10 | 500 | YJV-8.7/10kV-3X120
3 | 室外电缆直埋挖填土方 | 立方米 | 100 | 1 |  |  | 1 | 100
| 室外给排水工程 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8
1 | 阀门井 | 座 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 6000
2 | 室外消火栓 | 套 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1000 | SZ100/65-1.0
3 | 钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 | 米 | 260 | 5.2 |  |  | 5.2 | 200 | DN200
4 | 室外管道敷设挖填土方 | 立方米 | 130 | 1.3 |  |  | 1.3 | 100

## 其他
附表14.1-5
其他费用估算表
序号 | 名 称 | 收费依据 | 指标 | 计算基数 | 投资（万元） | 备注
合计
一 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 94.8173
1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号《基本建设财务管理规定》 | 插入法 | 895 | 17.9
2 | 前期工作咨询费 | 计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》 | 插入法 | 913 | 11
3 | 工程勘察费 | 计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》 | 15 | 269.87 | 0.40481
3 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》 | 插入法 | 766.7563 | 38.0623
4 | 工程建设监理费 | 发改价格[2007]670号 | 插入法 | 718.7563 | 22.4502
5 | 招标代理服务费 | 计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》 | 差额定律累进法 |  | 1
6 | 环境影响咨询费 | 计价格[2002]125号《建设项目环境影响咨询收费标准》 | 插入法 | 913 | 2
7 | 安全设施及职业卫生评价费 | 地方规定 |  | 913 | 2
二 | 基本预备费 | 科工法[2005]496号 | 6% | 861.5736 | 51.6944
三 | 建设期利息 |  |  |  | 0

## 工艺设备
附表14.1-6
工艺设备购置费及安装费计算表
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 设备购置费单价 | [7 empty] | 设备购置费合计 |  | 设备安装费 |  | 设备购置费及安装费合计 | 设备基础费
|  |  | 设备原价 | [5 empty] | 国内运杂费 | 小计 | 人民币 | 其中美元 | 费率（%） | 投资 |  | 费率（%） | 投资
|  |  | 人民币 | 含美元CIF | 关税 | 增值税 | 银行费公司费 | 商检费
| 合计 | [9 empty] | 33 |  |  | 15 | 48
| 国产新增设备 | [9 empty] | 33 |  |  |  | 33
进口新增设备
| 改造设备（原有设备搬迁费） | [12 empty] | 15 | 15
工器具及生产家具
| 新增设备 | [9 empty] | 33 |  |  |  | 33
1 | 通风柜 | 22 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | 33 |  |  |  | 33

## 建筑设备
附表14.1-7
建筑设备材料购置费及安装费明细表
单位：万元、万美元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备价格 |  |  | 备 注
[5 empty] | 单价 | 总价 | 其中外汇
给排水工程
1 | 自喷稳压设备 | XW(L)-I-2.0-20-ADL（配套泵Q=20L/s，H=20m，N=1.1kW ） | 套 |  | 6 | 0
2 | 自喷加压水泵 | Q=30L/s H=80m N=55kW | 台 |  | 6 | 0
3 | 消火栓加压水泵 | Q=50L/s H=60m N=55kW | 台 |  | 6 | 0
1 | 室内消火栓 | 箱体尺寸1800x700x180，QZ19 SNZ65 L=25m | 套 | 10 | 0.1 | 1
2 | 内外壁热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 100 | 0.015 | 1.5
3 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 24 | 0.03 | 0.72
4 | 手提式二氧化碳火器 | MT7 | 具 | 16 | 0.03 | 0.48
5 | RR-P给水管 | S4系列 DN50 | 米 | 10 | 0.01 | 0.1
6 | 纯水用CPVC管 | DN50 | 米 | 30 | 0.02 | 0.6
7 | RR-P给水管 | S3.2系列 | 米 | 30 | 0.01 | 0.3
8 | 加厚型UPVC排水管 | DN100 | 米 | 60 | 0.01 | 0.6
9 | 铸铁网框式地漏 | DN100 | 个 | 2 | 0.02 | 0.04
10 | UPVC地漏 | DN75 | 个 | 12 | 0.015 | 0.18
11 | 洗手盆 |  | 套 | 12 | 0.06 | 0.72
12 | 洗眼器 |  | 套 | 12 | 0.1 | 1.2
13 | 卧式储水电热水器 | V=80L N=2kW | 台 | 4 | 0.5 | 2
| 小计 |  |  |  |  | 9.44
| 安装调试费 |  |  | 10% |  | 0.944
电气工程
1 | 变压器 | SCB14-10/0.4kV-1600kVA | 台 | 1 | 32 | 32
2 | 低压开关柜 | GGD2 | 台 | 6 | 4 | 24
3 | 落地式动力配电箱 | GGD型 | 台 | 4 | 2 | 8
4 | 火灾自动报警系统 | 50点位 | 套 | 1 | 12.5 | 12.5
| 小计 |  |  |  |  | 76.5
| 安装调试费 |  |  | 15% |  | 11.475
暖通工程
1 | 吸顶式排气扇 | Q：300m3/h，P：120Pa. N：0.1kW | 台 | 8 | 0.03 | 0.24
2 | 边墙式排风机 | Q：900m3/h，P：90Pa. N：0.15kW | 台 | 16 | 0.08 | 1.28
3 | 边墙式排风机 | Q：1500m3/h，P：120Pa. N：0.3kW | 台 | 2 | 0.1 | 0.2
4 | 边墙式排风机 | Q：3500m3/h，P：120Pa. N：0.5kW | 台 | 5 | 0.2 | 1
5 | 螺杆式冷水机组 | Q冷：304.5kW N冷：55.3kW冷媒：R134a蒸发器水流量：18 m3/h蒸发器水压降：75KPa冷凝器水流量：61.9 m3/h冷凝器水压降：67KPa | 台 | 1 | 30 | 30
6 | 冷冻水循环泵 | Q：22 m3/h H：30m N：3kW | 台 | 1 | 0.4 | 0.4
7 | 冷却水循环泵 | Q：75 m3/h H：22m N：6kW | 台 | 1 | 0.7 | 0.7
8 | 冷却塔 | Q：100 m3/h N：3kW | 台 | 1 | 5 | 5
9 | 螺杆式冷水机组 | Q冷：243.6kW N冷：44.2kW冷媒：R134a蒸发器水流量：15 m3/h蒸发器水压降：75KPa冷凝器水流量：52.4 m3/h冷凝器水压降：66KPa | 台 | 1 | 24 | 24
10 | 冷却塔 | Q：70 m3/h N：2kW | 台 | 1 | 3 | 3
11 | 冷冻水循环泵 | Q：18 m3/h H：30m N：3kW | 台 | 1 | 0.4 | 0.4
12 | 冷却水循环泵 | Q：62 m3/h H：22m N：6kW | 台 | 1 | 0.7 | 0.7
13 | 一体化水处理设备 | 补水量：1 m3/h，补水泵扬程12m,补水泵两台（一用一备）,除盐软水器（2个树脂罐，一个盐箱）一台，软化能力3t/h,自带软化水箱1.0 m3自带气压罐定压，定压罐压力15m,N:0.5kW | 台 | 1 | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 71.92
| 安装调试费 |  |  | 20% |  | 14.384
动力工程
1 | CO2集装格 | 800L（16x50L）集装格，自带汇流排，10MPa ，全自动切换装置，电辅加热功能 | 台 | 6 | 1 | 6
2 | CO2减压阀组 | 减压前10MPa，减压后0.3MPa | 套 | 2 | 0.5 | 1
3 | N2集装格 | 800L（16x50L）集装格，自带汇流排，13MPa ，全自动切换装置，电辅加热功能 | 台 | 2 | 1 | 2
4 | N2减压阀组 | 减压前13MPa，减压后0.25MPa | 套 | 2 | 0.5 | 1
5 | 无缝钢管 | 57x3.5 | 米 | 200 | 0.01 | 2
6 | 无缝钢管 | 47x3.5 | 米 | 120 | 0.01 | 1.2
7 | 无缝钢管 | 32x3.5 | 米 | 60 | 0.006 | 0.36
| 小计 |  |  |  |  | 13.56
| 安装调试费 |  |  | 15% |  | 2.034

## 新增工艺设备明细表
附表2
新增（改造）工艺设备明细表
项目名称：718所制氢设备组装车间（17#）改造工程
序号 | 设备名称 | 主要技术（性能）指标或规格要求 | 国别 | 单位 （台/套） | 数量 | 设备购置费（万元、万美元） |  |  | 招标情况 | 备注
[6 empty] | 单价 | 合计 | 其中外汇
| 合计 |  |  |  | 22 |  | 33
1 | 通风柜 | 尺寸1800mm*850mm*2350mm； 风速0.4-0.5m/s； 风量2400m³/h。 | 国产 | 套 | 22 | 1.5 | 33

## 招标
附表3
招标基本情况表
序号 | 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 说明
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
一 | 勘察 | [7 empty] | 无此项
二 | 设计 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 单项合同低于100万元的可不招标
三 | 监理 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 单项合同低于100万元的可不招标
四 | 建筑工程 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 单项合同低于400万元的可不招标
五 | 建筑（公用）设备及安装工程
1 | 建筑（公用）设备 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 单项合同低于200万元的可不招标
2 | 安装工程 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 单项合同低于400万元的可不招标
六 | 重要材料 | [7 empty] | 无此项
七 | 其它 | [7 empty] | 无此项