第七章  采暖、通风与空气调节

项目负责人： 骆文刚

审      核： 徐细兵

校      对： 李  鹏

设      计： 李  阳

第七章 目 录

7.1 设计依据	3

7.2 设计范围及设计参数	3

7.2.1 设计范围	3

7.2.2 室外空气计算参数（武汉地区）	3

7.2.3 室内空气设计参数	4

7.3 通风、除尘	4

7.3.1 除尘	4

7.3.2 通风	6

7.4 空调	7

7.5 防火、防爆	8

7.6 消声、减振	9

7.7 节能	9

7.8 人员编制	9

7.9 主要设计技术指标	9

7.10 附表、附图	9

7 供暖通风与空气调节

## 7.1 设计依据

（1）设计遵循的法令法规和采用的规范、规定：

《建筑设计防火规范》                       GB50016-2014

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》     GB 50019-2015

《工作场所有害因素职业接触限值》           GBZ2-2012

《大气污染物综合排放标准》                 GB 16297-2012

（2）建设单位提供的设计任务书及双方签订的合同；

（3）相关专业提供的设计资料。

## 7.2 设计范围及设计参数

## 7.2.1 设计范围

本设计包括专用设备制造车间（新建）的空调及通风系统设计。三联跨厂房采用两台离心式冷水机组作为空调的集中冷源，该厂房冬季不制热，不需要热源。辅房的办公室、会议室及信息中心采用分体空调对室内温度进行控制。

## 7.2.2 室外空气计算参数（武汉地区）

供暖室外计算温度：-0.3℃；

冬季通风室外计算温度：3.7℃；

冬季空气调节室外计算温度：-2.6℃；

冬季空气调节室外计算相对湿度：77%；

夏季空气调节室外计算干球温度：35.2℃；

夏季空气调节室外计算湿球温度：28.4℃；

夏季通风室外计算温度：32℃；

夏季通风室外计算相对湿度：67%；

夏季空气调节室外计算日平均温度：32℃；

冬季室外大气压力：1023.5hPa；

夏季室外大气压力：1002.1hPa；

夏季室外平均风速：2.0m/s；

冬季室外平均风速：1.8m/s。

## 7.2.3 室内空气设计参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 新风量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t（℃） | Ф（%） | t（℃） | Ф（%） | m3/h.人 | dB(A) |
| 办公室、非金属库房、热处理控制间、工具室、文具库、配餐间、借阅室 | 26 | — | 20 | — | — | ≤40 |
| 会议室、展厅 | 26 | — | 18 | — | — | ≤40 |
| 信息中心 | 22 | — | 22 | — | — | ≤65 |
| 理化室、三坐标室 | 22±2 | 60±10 | 22±2 | 60±10 | — | ≤65 |
| 三联跨厂房 | 26 | 〈65 | — | — | 30 | ≤65 |

## 7.3 通风、除尘

## 7.3.1 除尘

（1）高跨车间：根据甲方所提资料，轴到轴、轴到轴之间，共有24个焊接烟气产尘点，两边立柱两两相对。根据车间规划现状，高跨车间焊接区域拟采用联合治理工作模式，即工作区域焊烟除尘系统和空气治理系统相结合的模式。工作区域采用带吸气臂的集中式除尘系统：在车间立柱标高3.5米的地方安装系统风管，每个立柱上设置一件吸气臂，每套除尘系统连接12件吸气臂。除尘范围为高度3米以下的区域。在工作区域以上，标高6米左右的区域，设置吹吸式空气治理模式。即在靠外墙侧的立柱上标高5.6米的部位设置射流风机，将车间浑浊气流挤压至车间另一边的立柱附近，通过设置在立柱上标高约6米左右的除尘工作站对浑浊气流进行净化。

工作区域焊烟除尘系统风量计算：吸气臂风量为1200m3/h，则系统风量L=1200X12 X 1.1=15840m3/h，系统压力损Z=~2400-2600Pa。根据计算结果，焊接生产线除尘器选择RJLT4-24集中式智能滤筒式除尘器。除尘系统正常运行时可以达到室内焊接烟尘≤4mg/m3，除尘器粉尘排放浓度≤60mg/m3，设备区运行噪音72~76d B(A)。 、

空气治理系统换气次数取4次/h。

（2）淬火区域： 轴到轴，轴到轴之间，设有相邻的两台淬火油池，需对淬火油雾进行处理。油雾的收集采用吹吸式捕集罩，收集后的油雾经油雾过滤器处理后排至室外。

吹风罩罩口尺寸3000 X 45mm，罩口风速13.9m/s，则吹风风量

L吹=2X3X0.045X13.9X3600=13510.8m3/h。

吸风罩罩口尺寸3000X212mm，罩口风速6.75m/s，则吸风风量

L吸=2X3X0.212X6.75X3600=30909.6m3/h。

（3）钛合金产品装焊区：由于钳装打磨件大小不一，且放置不规则，拟采用非标大型分体式打磨平台及吸气臂式的除尘系统对粉尘进行捕集。工件吊装到打磨平台上，打磨的大颗粒粉尘利用自然下坠力所捕集，小粒径粉尘被平台表面的密铺小孔所捕集，粉尘经过系统管道的输送进入滤筒式除尘器过滤后达标排放。轴到轴，轴到轴之间；轴到轴，轴到轴之间，共有12个粉尘打磨点，C、D、E、F每条轴线设置一套一体式除尘系统，带三条吸气臂对焊接烟尘进行就近捕集，净化后的烟尘室内排放，两台打磨平台对非标件的打磨粉尘进行捕集处理。

打磨平台风量计算：平台表面的密铺小孔风速4~5m/s，可以确保平台表面良好的捕集效果。系统风量计算：单个模块Q1=2.5X3X0.6X3600=16200m3/h，平台孔群数量1216个，孔径Φ25，孔群开口面积0.5966m2，则在上述计算风量下，孔群口面风速可以达到5-7.5m/s。在此风量下，能有效解决平台范围内的粉尘飞扬问题。根据计算结果，选择RJLT04-24滤筒式除尘器，共2套。

钛合金装配区及打磨区吸气臂除尘系统风量计算：每套吸气臂除尘系统风量L=1200X3X1.1=3960m3/h，选择RJLT3-2(K)一体式滤筒除尘器，共4套。

## 7.3.2 通风

（1）制冷机房平时通风采用机械排风、自然补风的方式。排风机安装于侧墙高处。换气次数为6次/h。同时，制冷机房另设置一套事故排风系统，补风采用自然补风。排风机安装于侧墙低处，顶部标高距室内地坪的距离不应大于1.2m。换气次数为12次/h。当气体探测器监测到制冷剂泄漏时，开启事故排风机及与其联动的电动风阀，同时关闭平时排风机及与其联动的电动风阀。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

（2）变配电室、弱电进线间设置一套机械排风、自然补风系统。变配电室通风量按实际发热量计算，弱电进线间换气次数为6次/h。

（3）当空调系统关闭时，三联跨厂房可采用屋顶风机对室内进行通风换气。同时，当空调系统开启时，屋顶风机及与其相连的风管上的电动风阀应能关闭。南侧高跨厂房采用屋顶自然通风器对全室进行通风换气，改善室内工作环境。三联跨厂房及南侧高跨厂房的排风量按6m3/h/m2计算。

（4）卫生间采用机械排风、自然进风的通风方式，排除室内异味。换气次数为10次/h。

## 7.4 空调

（1）空调冷热负荷计算；

表7.5-1                  空调负荷计算表

| 建筑物名称或系统 | 空调面积 (m2) | 单位面积耗冷量(W/m2) | 计算 冷负荷 (kW) | 单位面积耗热量 (W/m2) | 计算 热负荷(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三联跨厂房 | 19858 | 207 | 4110.6 | — | — |
| 辅房 | 8264.8 | 88 | 727.3 | 49.8 | 297.6 |

（2）空调系统选择： 三联跨厂房采用高大空间侧装制冷机组对室内进行分层空调，气流组织采用侧送上回的形式。新风采用吊顶式空气处理机组，新风量按30m3/h/人计算。

辅房空调房间采用分体空调系统，新风通过外窗采用自然通风。

（3）空调系统冷源及冷媒：三联跨厂房空调的集中冷源为设于1#辅房一层制冷机房的两台离心式冷水机组。供回水温度为7/12°C，与其配合使用的冷冻水泵和冷却水泵各设置两台。冷水系统采用冷量来控制冷水机组及其对应的水泵、冷却塔的运行台数；冷却塔风机的运行台数则由冷却水回水温度控制。三联跨厂房冬季不制热，不需要热源。

辅房的办公室、会议室及信息中心采用分体空调对室内温度进行控制，改善工作环境。室外机挂于外墙上。

（4）空调水系统：空调水系统为一次泵变水量双管制系统。共分为三个系统：厂房东部系统，厂房中部系统，厂房西部系统。空调水管路异程设置，供回水干管敷设于半通行地沟内。系统采用闭式隔膜膨胀罐定压方式。分、集水器上设置带电动调节阀的旁通管。当负荷侧冷水量小于单台冷水机组的最小允许流量时，旁通阀打开，使冷水机组的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和。旁通阀的流量和开度成线性关系，最小流量由冷水机组回水干管上的电磁流量计测得。
（5）管道的材料、保温及防腐材料选择：空气凝结水采用镀锌钢管，其它水管当管径<DN100时采用镀锌钢管，当管径大于等于DN100水管采用无缝钢管。空调冷水管、凝结水管、膨胀管、循环水管和位于屋顶（室外部分）的空调冷却水供回水管应做保温，上列水管（凝结水管除外）保温采用难燃B1级聚乙烯管壳。室外冷却水管保温完后应用0.5mm的镀锌钢板做保护外壳。管道外其他保护材料也均为不燃或难燃材质。本工程风管及管件材料，均采用镀锌钢板加工制作，本工程空调送回风管设保温，风管的保温均采用超细玻璃棉毡。

## 7.5 防火、防爆

通风、空调系统的风管采用不燃材料。设备和风管的绝热材料，消声材料及其粘结剂，采用不燃材料。所有进出新风机房及空调机房的风管、穿过防火墙的风管（排烟管除外）、穿越楼板的主立风管与支风管相连处的支风管上均设70℃防火调节阀。一旦发生火灾，消防中心应能立即停止所有运行中的空调通风设备。

## 7.6 消声、减振

空调、通风设备选用低噪声产品，风系统安装消声器，室外设备采取降噪措施。新风机组送风管及所有风机进出风管均设双层阻抗复合式消声器或消声弯头，制冷机房由建筑专业做消声处理。制冷机组、空调机、风机、吊顶式空气处理机组等均由厂家配套减振器或减振垫。

## 7.7 节能

（1）三联跨厂房设温控装置，通过设置于高大空间侧装制冷机组回水管的电动二通水阀控制盘管启停。辅房采用分体空调，可实现行为节能。

（2）选用设备能效比符合节能标准的要求。空调风管及供回水管路均做保温。

## 7.8 人员编制

本厂房的通风、空调系统的运行管理组织由厂区管理人员统一分配，人员编制为两人一班制。

## 7.9 主要设计技术指标

主要设计技术指标见表7.13-1。

## 7.10 附表、附图

详见图纸目录、主要设备材料表。

表7.13-1 主要设计技术指标表

| 序号 | 子项号 | 子项名称 | 建筑 面积 (m2) | 空调 面积 (m2) | 室内温度 （℃） |  | 室内相对湿度 （%） |  | 热负荷（kW） |  |  |  | 热指标(W/m2) |  | 空调冷负荷 (kW) | 空调冷指标 (W/m2) | 电气设备安装功率 （kW） | 空调耗能指标 (W/m2) | 耗水量 （kg/h） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 供暖 | 通风 | 空气 调节 | 生产 供热 | 供暖 | 通 风 |  |  |  |  | 通风 | 空气 调节 |  |
| 1 | 7101 | 专用设备制造车间 | 42249.9 | 28122.8 | 20 | 26 | — | <65 |  |  | 297.6 |  | 49.8 |  | 4837.9 | 172 | 1831.5 | 43.37 |  | 12000 |  |
| 总计 |  |  | 42249.9 | 28122.8 |  |  |  |  |  |  | 297.6 |  |  |  | 4837.9 |  | 1831.5 | 43.37 |  | 12000 |  |

注：空调耗能指标=∑N/空调面积；∑N=（送风机+回风机+制冷机+冷冻水泵+冷却水泵+冷却塔或风冷冷凝器+电加热器）的总安装功率。