第九章

电　气

项目负责人：骆文刚

审　　　核：贾清涛

校　　　对：李佳志

设　　　计：李　芳

第九章　目录

9.1 设计依据及基础资料	99

9.2设计范围	99

9.3电力负荷情况及主要数据	99

9.4分段涂装工场（三喷六涂）二期喷砂间配电设计	103

9.5分段涂装工场（三喷六涂）二期喷漆间配电设计	105

9.6照明设计	106

9.7建筑物防雷和接地系统设计	107

9.8安全节能措施	107

9.9附图	108

9.1设计依据

9.1.1批文及批复

上级批文见《总论》部分；

9.1.2现行设计规范，规程及标准

（1）《供配电系统设计规范》           GB 50052-2009

（2）《20kV及以下变电所设计规范》    GB 50053-2013

（3）《建筑照明设计标准》             GB50034-2013

（4）《电力工程电缆设计规范》         GB 50217-2007

（5）《建筑物防雷设计规范》           GB 50057-2010

（6）《低压配电设计规范》             GB 50054-2011

（7）《建筑设计防火规范》             GB50016-2014

9.1.3甲方对供电设计的要求；

9.1.4工艺和其它专业对电气设计要求；

9.1.5建筑平、剖面图。

9.2设计范围

1. 装备制造车间电力，照明，防雷接地设计；

2. 装备制造车间综合布线设计；

9.3供电现状

## 双柳基地在涂装厂房北侧建有4#配电所作为厂区配电中心，配电中心由市政引入两路10kV电源，互为备用；本次项目两路10kV电源由4#配内不同段母线引来。

9.4 供电

9.4.1 负荷等级

装备制造车间应急照明，事故风机，信息中心负荷为二级负荷，其余负荷为三级负荷。厂房内为普通环境。

9.4.2 负荷计算及无功补偿

1. 12-1#变电所电力负荷计算及无功补偿

| 12-1#变电所负荷计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 母线1（台车炉，井式炉） | 832 | 0.70 | 0.8 | 0.75 | 582.4 | 436.8 |  |
| 母线2（车床，预留焊机配电箱） | 443.5 | 0.46 | 0.5 | 1.73 | 203.2 | 352.0 |  |
| 照明1 | 47 | 0.90 | 0.9 | 0.48 | 42.3 | 20.5 |  |
| 信息中心 | 20 | 1.00 | 0.9 | 0.48 | 20.0 | 9.7 |  |
| 空调室内机 | 94 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 75.2 | 56.4 |  |
| 变电所配电箱 | 10 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 8.0 | 6.0 |  |
| 小计 | 1446.5 | 0.64 | 0.73 | 0.95 | 931.1 | 881.3 |  |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.9 |  |  |  |  | 838.0 |  |  |
| QjsX0.93 |  |  |  |  |  | 819.6 |  |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | (544.0) |  |
| 总计 | 1446.5 | 0.58 | 0.95 | 0.33 | 838.0 | 275.6 | 882.16 |

变压器选型为： SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA 一台，η＝ 88%

2. 12-2#变电所T12-2a变压器电力负荷计算及无功补偿

| 12-2#变电所T12-2a变压器负荷计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 1#辅房照明插座1 | 91 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 72.80 | 54.60 |  |
| 1#辅房照明插座2 | 115 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 92.00 | 69.00 |  |
| 1#辅房照明插座3 | 90 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 72.00 | 54.00 |  |
| 1#辅房应急照明 | 20 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 16.00 | 12.00 |  |
| 1#辅房开水器 | 18 | 1.00 | 0.90 | 0.48 | 18.00 | 8.72 |  |
| 1#辅房弱电进线间 | 10 | 1.00 | 0.90 | 0.48 | 10.00 | 4.84 |  |
| 信息中心(备用） | 20 | 1.00 | 0.90 | 0.48 | 20.00 | 9.69 |  |
| 母线7（切割机，预留焊机配电箱） | 336 | 0.46 | 0.55 | 1.50 | 154.00 | 231.14 |  |
| 母线8（车床，预留焊机配电箱） | 1196 | 0.32 | 0.85 | 0.62 | 378.70 | 236.10 |  |
| 小计 | 1896 | 0.44 | 0.77 | 0.82 | 833.50 | 680.09 |  |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.90 |  |  |  |  | 750.15 |  |  |
| QjsX0.97 |  |  |  |  |  | 646.0848508 |  |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -300 |  |
| 总计 | 1896 | 0.40 | 0.91 | 0.46 | 750.15 | 346.08 | 826.14 |

变压器选型为： SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA 一台，η＝ 83%

3. 12-2#变电所T12-2b变压器电力负荷计算及无功补偿

| 12-2#变电所T12-2b变压器负荷计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 冷水机组 | 382 | 0.90 | 0.90 | 0.48 | 343.80 | 166.51 |  |
| 冷水机组 | 382 | 0.90 | 0.90 | 0.48 | 343.80 | 166.51 |  |
| 冷冻泵 | 90 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 90.00 | 67.50 |  |
| 冷却泵 | 110 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 110.00 | 82.50 |  |
| 冷却塔 | 15 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 15.00 | 11.25 |  |
| 补水泵 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 4.50 | 3.38 |  |
| 小计 | 983.5 | 0.92 | 0.88 | 0.55 | 907.10 | 497.64 |  |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.90 |  |  |  |  | 816.39 |  |  |
| QjsX0.97 |  |  |  |  |  | 472.7626353 |  |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -204 |  |
| 总计 | 983.5 | 0.83 | 0.95 | 0.33 | 816.39 | 268.76 | 859.49 |

变压器选型为： SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA 一台，η＝ 86%

4. 12-3#变电所T12-3a变压器电力负荷计算及无功补偿

12-3#变电所T12-3a变压器负荷计算表

| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 2#辅房照明插座1 | 79 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 63.20 | 47.40 |  |
| 2#辅房照明插座2 | 98 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 78.40 | 58.80 |  |
| 2#辅房照明插座3 | 100 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 80.00 | 60.00 |  |
| 2#辅房应急照明 | 20 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 16.00 | 12.00 |  |
| 2#辅房开水器 | 18 | 1.00 | 0.90 | 0.48 | 18.00 | 8.72 |  |
| 2#辅房弱电进线间 | 10 | 1.00 | 0.90 | 0.48 | 10.00 | 4.84 |  |
| 母线10（机加设备，预留焊机配电箱） | 1134.5 | 0.41 | 0.79 | 0.77 | 470.05 | 360.60 |  |
| 母线11（机加设备，预留焊机配电箱） | 1133 | 0.44 | 0.80 | 0.75 | 494.48 | 368.95 |  |
| 照明2 | 48 | 0.90 | 0.90 | 0.48 | 43.20 | 20.92 |  |
| 空调室内机 | 94 | 0.80 | 0.90 | 0.48 | 75.20 | 36.42 |  |
| 空调 | 30 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 24.00 | 18.00 |  |
| 信息中心 | 20 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |  |
| 小计 | 2784.5 | 0.50 | 0.81 | 0.73 | 1392.53 | 1011.65 |  |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.90 |  |  |  |  | 1253.28 |  |  |
| QjsX0.97 |  |  |  |  |  | 961.0715357 |  |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -544 |  |
| 总计 | 2784.5 | 0.45 | 0.95 | 0.33 | 1253.28 | 417.07 | 1320.85 |

变压器选型为： SCB11-1600/10/0.4kV  1600kVA 一台，η＝ 83%

5. 12-3#变电所T12-3b变压器电力负荷计算及无功补偿

12-3#变电所T12-3b变压器负荷计算表

| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 制管机，液压机 | 213 | 0.50 | 0.5 | 1.73 | 106.5 | 184.5 |  |
| 退火炉 | 550 | 1.00 | 0.8 | 0.75 | 550.0 | 412.5 |  |
| 退火炉 | 550 | 1.00 | 0.8 | 0.75 | 550.0 | 412.5 |  |
| 表面处理装置 | 350 | 1.00 | 0.7 | 1.02 | 350.0 | 357.1 |  |
| 拉力试验机 | 55 | 0.40 | 0.7 | 1.02 | 22.0 | 22.4 |  |
| 大门 | 10 | 1.00 | 0.8 | 0.75 | 10.0 | 7.5 |  |
| 小计 | 1728 | 0.92 | 0.75 | 0.88 | 1588.5 | 1396.5 |  |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.8 |  |  |  |  | 1270.8 |  |  |
| QjsX0.93 |  |  |  |  |  | 1117.2 |  |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -670.0 |  |
| 总计 | 1728 | 0.74 | 0.94 | 0.35 | 1270.8 | 447.2 | 1347.18 |

变压器选型为： SCB11-1600/10/0.4kV  1600kVA 一台，η＝ 84%

6. 12-4#变电所T12-4变压器电力负荷计算及无功补偿

12-4#变电所负荷计算表

| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 母线5 | 1940 | 0.31 | 0.89 | 0.50 | 601.40 | 301.87 | 672.91 |
| 母线6 | 1200 | 0.35 | 0.85 | 0.62 | 420.00 | 260.00 | 493.96 |
| 母线3（数控镗床，预留焊机配电箱） | 375 | 0.42 | 0.56 | 1.47 | 156.00 | 229.94 | 277.87 |
| 母线4（数控车床，预留焊机配电箱） | 1144 | 0.34 | 0.52 | 1.64 | 388.80 | 637.09 | 746.36 |
| 照明3 | 70 | 0.90 | 0.90 | 0.48 | 63.00 | 30.51 | 70.00 |
| 小计 | 4729 | 0.34 | 0.74 | 0.90 | 1629.20 | 1459.41 | 2187.28 |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.90 |  |  |  |  | 1303.36 |  |  |
| QjsX0.97 |  |  |  |  |  | 1167.529187 | 1749.82 |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -600 |  |
| 总计 | 4729 | 0.28 | 0.92 | 0.44 | 1303.36 | 567.53 | 1421.56 |

变压器选型为： SCB11-1600/10/0.4kV  1600kVA 一台，η＝ 89%

7. 12-5#变电所T12-5变压器电力负荷计算及无功补偿

12-5#变电所负荷计算表

| 用电设备组KW | 设备容量KW | 需要系数Kx | 功率因数 |  | 计算容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cosφ | tanφ | 有功KW | 无功Kvar | 视在KVA |
| 母线12（数控车床，预留焊机配电箱） | 388.5 | 0.60 | 0.60 | 1.33 | 233.61 | 310.42 | 388.50 |
| 母线13（数控镗床，加工中心） | 1470 | 0.30 | 0.84 | 0.66 | 441.00 | 289.10 | 527.31 |
| 母线14（预留焊机配电箱） | 360 | 0.50 | 0.70 | 1.02 | 180.00 | 183.64 | 257.14 |
| 照明4 | 58 | 0.90 | 0.90 | 0.48 | 52.20 | 25.28 | 58.00 |
| 小计 | 2276.5 | 0.40 | 0.75 | 0.89 | 906.81 | 808.43 | 1214.85 |
| 参差系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| PjsX0.90 |  |  |  |  | 725.45 |  |  |
| QjsX0.97 |  |  |  |  |  | 646.7443437 | 971.8813 |
| 电容补偿 |  |  |  |  |  | -370 |  |
| 总计 | 2276.5 | 0.32 | 0.93 | 0.38 | 725.45 | 276.74 | 776.44 |

变压器选型为： SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA 一台，η＝ 78%

8. 整个建筑物负荷计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装功率 | kW | 15844 |  |
| 2 | 计算有功功率 | kW | 6957.4 |  |
|  | 计算无功功率 |  | 5832 |  |
| 3 | 总需要系数：Kx |  | 0.44 |  |
| 4 | 功率因数 补偿前： 补偿后： |  | 0.77 0.94 |  |
| 5 | 装设电容器容量： | kvar | 3232 |  |
| 6 | 装设变压器台数 总容量 | 台 kVA | 7 1x2000 2x1600 4x1000 |  |

9.4.3供电电源及电压等级

本项目两路10kV电源进线由4#10kV配电站内不同段母线引来，采用YJV22-8.7/10kV铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地引至厂房12-1#变电所内的高压进线柜。

9.4.4备用和应急电源容量及电压等级

应急照明为二级负荷，采用蓄电池做为备用电源，疏散照明供电时间不小于30min，备用照明供电时间不小于180min。

事故风机和信息中心电源为二级负荷，两路电源由两台不同变压器的出线回路引来并在末端互投。

    - 高，低压供电系统接地型式及运行方式

1） 高压10kV采用两路进线，单母线分段，设带手动转换开关的母联断路器。当出现用电负荷不大的情况时，可在控制室手动切除其中一路电源，再闭合母联断路器，由另外一路10kV电源负责对系统内部分负荷供电。主进断路器与联络断路器设电气与机械联锁，只能闭合其中的任意两个开关。

2）各台变压器均为分列单独运行。

    - 变配电所

在本建筑物内设12-1#~12-5#五个变电所：

- 12-1#变电所

在1#辅房西侧一层设置12-1#变电所，变电所建筑面积约为188平方米，变电所内设置16台KYN28A-12型抽屉式高压开关柜，一台SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA干式变压器， 5台GCS型低压配电柜（含2台低压补偿柜）。

- 12-2#变电所

在1#辅房东侧一层设置12-2#变电所，变电所建筑面积约为134平方米，变电所内设置2台SV1-C-12型高压环网柜，两台SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA干式变压器， 9台GCS型低压配电柜（含2台低压补偿柜）。

- 12-3#变电所

在2#辅房一层设置12-3#变电所，变电所建筑面积约为134平方米，变电所内设置2台SV1-C-12型高压环网柜，两台SCB11-1600/10/0.4kV  1600kVA干式变压器， 12台GCS型低压配电柜（含4台低压补偿柜）。

- 12-4#变电所

在厂房内高跨柱间设置12-4#变电所，变电所建筑面积约为40平方米，变电所内设置1台SV1-C-12型高压环网柜，一台SCB11-2000/10/0.4kV  2000kVA干式变压器， 6台GCS型低压配电柜（含2台低压补偿柜）。

- 12-5#变电所

在厂房内高跨柱间设置12-5#变电所，变电所建筑面积约为40平方米，变电所内设置1台SV1-C-12型高压环网柜，一台SCB11-1000/10/0.4kV  1000kVA干式变压器， 5台GCS型低压配电柜（含1台低压补偿柜）。

    - 继电保护和计量

10kV进线：过流保护、速断保护、零序保护；

10kV馈线：过流保护、速断保护、零序保护；

电能计量方式：本配电所采用高供高计方式。

  - 配电设计

9.5.1配电系统接线方式

辅房内的低压配电采用放射式与树干式相结合的方式，对制冷机房内的冷水机组，冷冻泵等大容量用电设备及事故风机，信息中心等重要设备，采用电力电缆穿钢管或沿桥架敷设，以放射式配电方式进行供电，其余设备采用树干式供电。

厂房内的低压配电采用树干式配电方式，由变电所低压配电柜引出母线，按工艺分区在每一跨两边沿吊车梁下吊装敷设，至柱旁的配电箱（柜）的上方屋架处设母线插接箱，利用电力电缆穿钢管沿钢柱明敷引下。

所有动力配电回路均采用三相四线制，TN-S系统，即每个回路都敷设PE专用保护地线。

9.5.2配电设备选型及安装方式

1）大容量柜式配电箱采用XL-52型动力配电箱，落地安装；

2）电焊机接电箱、普通小容量配电箱采用XL-53型动力配电箱，挂墙、柱明装，底距地1.4米；

3）照明配电箱采用XXM301型照明配电箱，厂房内挂墙、柱明装，底距地1.4米，辅房内在竖井内明装，底距地1.4米；

4）就地分散电容补偿柜采用GGJ型电容补偿柜，柜内元件选用带无功补偿谐波治理一体化的自动补偿模块，落地安装；

- 工艺设备自带的控制箱，安装方式由设备厂家施工单位现场确定；

- 照明开关采用AC220V，10A，嵌墙暗装，底距地1.4米；

7）插座采用AC220V，15A，嵌墙暗装，底距地0.3米；

    - 线缆材质和型号、敷设方式

1）电力电缆采用铜芯YJV-1kV型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，穿钢管、沿电缆桥架敷设，需要引出至室外的电缆采用YJV22-1kV型铠装聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，直接埋地暗敷；

2）母线采用密集型封闭式铜铝复合型母线槽；

3）经与工艺专业协商，行车、半门吊、门机等设备的滑触线和集电器由设备厂家提供，后续施工图设计仅提供电源；

4）敷设线路的钢管所穿过的不同区域之间墙、楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。

9.6照明设计

9.6.1照明种类和照明方式

在辅房设疏散照明；变电所内设备用照明；均采用蓄电池作为备用电源，疏散照明供电时间不小于30min，备用照明供电时间不小于180min；其余场所均设一般照明。

9.6.2照度设计标准

机房，配电间：200Lx；

楼梯间，通道：30～50Lx；

卫生间，储藏间：50～75Lx；

更衣室，工具间：100-150Lx;

冷冻机房：150Lx

信息中心：500Lx

办公室：300Lx

9.6.3光源和灯具选择

厂房采用LED光源工矿灯； 办公室、 变电所等房间选用T8节能型双管荧光灯，自带电子镇流器。在走廊、楼梯间、卫生间选用节能型光源，半圆玻璃灯罩，吸顶安装；卫生间照明灯具采用防水防潮型。

9.6.4照明控制

厂房照明在门边的照明控制箱上按钮分组分片控制，楼梯间灯具采用声光控延时开关。其他场所照明灯具在房门旁分散单独控制。

9.6建筑物防雷和接地系统设计

1)经计算，装备制造车间为二类防雷建筑物，按二类建筑作防雷保护，利用金属屋面做接闪器，利用钢柱作防雷引下线，基础内钢筋作接地极。

2) 在每个电源进线柜内设SPD防雷电过电压装置，每个配电支路均有完善的过载短路保护措施，并且上下级应有选择性保护，将停电范围控制在最小。

3)变电所内墙周边安装40×4镀锌扁钢作接地干线，变压器、高、低压开关柜外壳与接地线相连。

4)低压配电系统的接地型式为TN-S系统，系统的工作接地，保护接地，防雷接地等采用共用接地装置，其接地电阻≤1Ω，其中性线与PE线在接地点后要严格分开，凡正常不带电而当绝缘破坏时有可能对地呈现电压的一切电气设备的金属外壳应可靠接地。建筑物设总等电位接地端子排，PE线的选择满足《低压配电设计规范》GB50054-95的要求。 建筑外廓和建筑物基础主钢筋、楼板主钢筋、柱和剪力墙主钢筋、圈梁主钢筋、金属屋面及其构架、进出建筑物及室内的水暖气电等各类金属管道做总等电位联接，满足电气安全及电磁兼容的需要。

吊车钢轨不少于两点接地。

5)防雷接地，安全保护接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆，如接地电阻达不到要求，须加人工接地极。

9.7安全节能措施

- 配电系统采用TN-S接地保护系统。

- 建筑物采取防雷保护措施。

- 选用优质安全合格的电气产品。

- 制冷机房设事故排风机。

- 照明采用节能高效光源，灯具采用电子镇流器补偿，走廊、楼梯间的灯具采用声光延时开关控制，大面积场所灯具分组配置合理的控制开关，以方便操作和有利节能。

- 对用电设备在变电所进行集中无功自动补偿，对母线进行就地补偿，以提高功率因数，减少线路损耗，节约电能。

9.8综合布线系统

1.1#，2#辅房设置综合布线系统，支持电话和计算机网络系统。在附房一层弱电进线间设置总配线架，每层弱电竖井设置分配线架，在每个房间设置一定数量的信息出口。 计算机主线采用12芯单模光纤，电话主线采用100对大对数电缆，水平采用六类非屏蔽双绞线。

2.线路敷设：主线均采用金属线槽敷设在吊顶内。至信息点的导线均穿SC25金属管保护，暗敷在墙内。

9.9 火灾自动报警及消防联动系统

1.消火栓启泵联动控制系统

消火栓箱内设消火栓启泵按钮，采用NHBV-4X1.5mm2  SC32埋地引至消防泵房。

2.可燃气体探测系统

在制冷机房内设可燃气体探测器，当探测到制冷剂R134a泄露时，联动启动事故排风机及声光报警器，并将信号送至值班室内。